中国石油大学（北京）中央空调系统运维

招标编号：BMCC-ZC23-0119

# 招 标 文 件

# 北京明德致信咨询有限公司

2023年5月

# 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同条款	22

第五章  合同协议书	61

第六章  服务需求	62

第七章  附件	89

第八章  评标标准	106

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受中国石油大学（北京）的委托，对中国石油大学（北京）中央空调系统运维项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 项目名称：中国石油大学（北京）中央空调系统运维

招标编号：BMCC-ZC23-0119

2．购买招标文件时间：2023年5月30日至2023年6月6日，上午9:00至11:30；下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

3. 招标文件售价、购买方式及其他注意事项：

3.1招标文件售价：人民币200元/本。

3.2购买方式：只接受电汇或网银购买招标文件。供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0119”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。未在北京明德致信咨询有限公司官网上针对此项目报名的供应商没有投标资格。

3.3电子版招标文件下载地址：北京明德致信咨询有限公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

3.4 超过“购买招标文件时间”中规定的截止时间（即：2023年6月6日下午17:00）后的电汇或网银均无效。采购代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。

3.5 采购代理机构不提供纸质招标文件。招标文件售后不退。

3.6 银行账户信息（购买招标文件、缴纳投标保证金及中标服务费收取的唯一账户）：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3.7 问题咨询联系方式的说明：

1）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-82370045；

2）有关招标（采购）文件的其他问题咨询：请拨打联系人的手机号码。

3.8本项目的公告发布媒介：

仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4．投标截止时间和开标时间：2023年6月21日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

5. 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第四会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

6. 其    他：投标人应对招标文件“第六章 服务需求”中的所有内容进行投标，不得将其中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

# 采购人：中国石油大学（北京）

# 地  址：北京市昌平区府学路18号

# 联系人：曹老师

联系方式：010-89733226

# 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：张昕昕010-82370045、18519514673（开机时间：工作日北京时间上午9：00-11:30，下午1:00-17:30）

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 业主名称：中国石油大学（北京） |
| 7.1 | 投标语言：中文。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 11.1 | 投标货币： 人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 14.1 | 投标保证金金额：人民币60000.00元。 |
| 14.3 | 投标保证金形式（可任选一种）：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函。本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版（U盘）标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BMCC-ZC23-0119 |
| 18.1 | 投标截止期：2023年6月21日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2023年6月21日 时间：上午9:00 (北京时间)。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706室第四会议室。 |
|  | 最低投标价不是中标唯一条件 |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式提交。其他形式质疑采购代理机构不予受理。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：中国石油大学（北京）；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，符合国家法律规定，进行工商税务登记且年检合格，向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

8）本项目不接受联合体投标。

9) 本项目为专门面向中小企业采购，大型企业不能参与本项目投标。投标人应符合中型、小型、微型企业划分标准（与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），并应提供本企业承接的服务（即提供服务的人员为本企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），还应当出具《中小企业声明函》。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的招标机构和买方均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款

第五章 合同协议书

第六章 服务需求

第七章 附件

第八章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时以书面形式通知所有购买招标文件收受人，并对其具有约束力。收受人在收到上述通知后，应立即以传真形式向采购代理机构回函确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

6.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章

（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服

务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复

印件并签名）

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所

得税）证明（银行缴费凭证或税务机关确认的纳税申报表）复印件并

加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免

税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2021年年度或2022年年度的财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银

行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社

会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资

金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其

他条件的证明材料

6-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、

违法记录的声明。采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国

网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机

构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及

其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应

商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-10 中小企业声明函（格式）

附件7——残疾人福利性单位声明函（格式）

附件8——业绩证明材料

附件9——服务方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估

算错误或漏项的风险均由供应商承担。

10.2 投标人应在投标分项报价表上标明本项目拟提供服务的单价和总价。

10.3 投标人每种货物及服务只能有一个投标报价，每种货物及服务有多个

投标报价的或价格组成不完整、还需采购人另行支付其他费用的报价，

将视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

### 11．投标货币

本项目要求投标人必须以人民币形式报价。否则其投标将被拒绝。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件（见第七章 附件6的要求），投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求。

### 13．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金是为了保护招标机构和买方免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和买方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第30条规定签订合同后退还中标人。中标服务费按“投标资料表”中规定的方法计算，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版（U盘）投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交、投标保证金单独密封提交，并在信封上标示“投标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.3 内外层信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2023年6月21日上午9:00时(北京时间)之前不得启封”的字样，并根据本须知第22条的规定填入“投标资料表”中规定的开标日期和时间。

17.4 内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”等投标时，能原封退回。

17.5 如果外层信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1  投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2  招标机构可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

招标机构将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第14.7条的规定被没收。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 招标机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

21.4 采购代理机构将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

22.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者

由法定代表人或其授权的代表签字。

22.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 23．评标委员会

23.1 招标机构根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购方代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每  份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。招标机构决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全或不按规定提交的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同投标人的投标文件相互混装;

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标

文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 最低投标价不是中标唯一条件。

25.3评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26	废标、停止评标及招标终止

26.1	在招标过程中出现下列情形之一的，予以废标。废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

26.3   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 27．与招标机构和买方的接触

27.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标机构和买方接触。

27.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27.3 质疑

27.3.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.3.2 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.3.3 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.3.4对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日；

27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.5  质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.6 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.8 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能

力的综合评价最高的投标人。在确定中标人前，采购人不得与投标人就投标

价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标人放弃合同、因不可抗力或者

自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标

候选人签订政府采购合同。如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位

在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人也

可以选择重新组织采购。

### 29．中标通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人应当在财政部门指定的政府采购

信息发布媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，向

未中标的投标人发出落标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当

理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 30．签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投

标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确

定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任

何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人在合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱中（邮件主题：招标编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：采购合同扫描件），办理相关备案及投标保证金退还手续，投标保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

# 第四章  合同条款

中国石油大学(北京)校园2023年空调系统

运维外包服务合同

甲方：

地址：

电话：

邮箱：

乙方：

地址：

电话：

邮箱：

为保证本校空调设施设备正常运行，经甲乙双方友好协商达成一致，从双方签订合同之日起，甲方委托乙方为本校区约定区域提供空调系统日常运行、维修、保养服务。依照《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，在平等、互惠、互利的原则下，双方签订本合同并承诺遵守本合同所有条款，恪守信用，共同执行。

一、项目名称：

中国石油大学（北京）中央空调系统运维

二、服务地点：

中国石油大学(北京)

三、服务范围：

中国石油大学(北京)南校园的地质楼、第三教学楼、第四教学楼、中油大厦；北校园的主楼ABC座、图书馆、体育馆、游泳馆、学生活动中心；东校园的主教学楼、第五教学楼、多功能厅等全部中央空调系统以及青年园公寓、润杰公寓和公寓值班室（包含青年园、润杰、阳光公寓的值班室）分体空调设备设施提供日常运行、维护保养、维护维修、应急处置及人员驻场服务。

四、服务期限：三年。

甲方每年与乙方签订维保合同，在采购人预算允许和中标人通过年度考核方可续签下一年度合同。

第一期合同，合同期限一年，

## 五、服务内容及标准

（1）基本服务：

1.1包含但不限于冷水机组、模块冷水机组、空调机组、新风机组、水泵、风机盘管、水处理系统、管道系统、风道、冷却塔、各种阀类、各类风口、过滤网、过滤器、送排风机、自动控制系统、VRV多联机、分体空调等暖通系统设备。

1.2按照国家相关规范、标准和设计使用说明，制定周度、月度、季度、半年度、年度维护保养计划，并按照计划执行实施，提供相关保养记录；

1.3管理区域内的空调和通风系统的运行管理，提供相关运行记录；

1.4对空调和通风全系统设备的运行、巡检、维修、维护保养、更换等工作，提供相关运行记录；

1.5根据节能要求，结合现场实际需求，对风机盘管、空调机组、新风机组、送排风机组等设备进行定时运行，提供相关节能运行方案；

1.6负责空调机组、新风机组日常维护保养和过滤器清洗维护；

1.7投标人免费提供突发情况应急抢修服务，必要时协调人力物力进行支援抢修，确保第一时间解决问题；

1.8本系统专业的施工管理、施工配合及竣工验收，并为验收提供专业意见并为验收结果负责。

1.9暖通系统具体运维要求：

1. 日常巡检保养内容：

1) 冷冻机房巡检

A. 检查电控箱，检查水泵变频器、PLC控制器工作状态，确保其正常工作

B. 检查各分路开关

C. 检查冷冻机组运行情况，并填写冷冻机组运行记录表

D. 按室外天气及温度，设定冷冻机的设定温度

E. 检查机组及水泵的阀门开闭状态

F. 检查冷冻水泵、冷却水泵、变频水泵的运行状态

G. 检查冷冻水、冷却水的进回水温度

H. 检查冷冻水、冷却水的进回水压力

I. 检查冷冻水、冷却水的补水情况

J. 定期为水泵的各转动部件添注润滑油

K. 做好水泵的切换运行工作，避免个别水泵的长时间运作

L. 检查好机房的照明情况并做好机房清洁工作

N.冷热换季前完成AHU、PAU过滤网清洗工作

M.暖通系统设备定期巡检工作；

2) 冷却塔巡检

A. 检查电控箱

B. 检查各组冷却塔的工作状态

C. 检查各组冷却塔风扇的开启情况

D. 检查各组冷却塔的阀门开启情况

E. 检查各组冷却塔的水位状态

F. 检查各组冷却塔的补水情况

G. 检查各组冷却塔的水质情况

H. 按室外天气及温度，调整冷却塔的开启数量及运行模式

I. 检查好屋顶控制室的照明情况并做好机房清洁工作

3) 风机房巡检

A. 检查电控箱

B. 检查AHU或PAU的工作状态

C. 检查AHU或PAU的风机运行状态

D. 检查AHU或PAU的冷、热水阀门开启情况

E. 检查AHU或PAU的加湿器运行状态

F. 检查AHU或PAU的过滤网是否脏堵

G. 检查AHU或PAU的冷、热水的水温及管道压力是否正常

H. 检查AHU或PAU的风阀状态

I. 按室外天气及温度，调整AHU或PAU的开启状态及运行模式

J. 定期为风机轴承添注润滑油

K. 检查好屋顶控制室的照明情况并做好机房清洁工作

4) 热交换机房巡检

A. 检查电控箱

B. 检查板式热交换器的工作状态

C. 检查各循环水泵的运行状态

D. 检查板式热交换器及各循环水泵阀门的开启状态

E. 检查板式热交换器一次侧和二次侧的水温和压力情况

F. 检查各循环水泵的进回水温度和压力情况

G. 按室外天气及温度，调整板式热交换器及各循环水泵的开启数量及运行模式

H. 定期或不定期做好板式热交换器及各循环水泵的排污工作

I. 定期为水泵的各转动部件添注润滑油

J. 做好水泵的切换运行工作，避免个别水泵的长时间运作

K. 检查好热交换机房的照明情况并做好机房清洁工作

5) 送风设备巡检

A. 检查电控箱

B. 检查各送/排风机的工作状态

C. 检查各送/排风机的皮带情况

D. 检查各送/排风机的电机运行情况

E. 定期为屋顶送/排风设备添注润滑油

F. 根据实际情况，合理调整送/排风设备的开启时间

6) 排风设备巡检

A. 检查电控箱

B. 检查各送/排风机的工作状态

C. 检查各送/排风机的皮带情况

D. 检查各送/排风机的电机运行情况

E. 定期为屋顶送/排风设备添注润滑油

F. 根据实际情况，合理调整送/排风设备的开启时间

G. 检查好车库送/排风机房的照明情况并做好机房清洁工作

7)  公共区域风机盘管运行情况巡检

A. 检查风机盘管开启状态

B. 在开启季节期间，定时或不定时进行现场测温

C. 定期检查风机盘管水过滤器与风滤网的情况，并将检查结果汇总上报甲方

D. 根据实际情况，合理调整风机盘管的开启时间

8)  分体空调维护

A. 分体空调室外机翅片清扫

B. 分体空调室内机过滤器维护

C. 分体空调出风口清洁

D. 分体空调调试

9)  多联机空调维护内容

1.年度保养工作内容：室内机过滤网清洗、室外机清洗、排水管检查、室外机安装检查、制冷剂检查、电气系统保养和风机保养。

2.定期保养工作内容（每半年）：室内机过滤网清洗、排水管检查、制冷剂检查和室外机安装检查等。

3.室外机日常定期巡检。

4.室内机过滤网清洗：打开室内机蒸发器进风格栅，取出室内机过滤网。应从过滤网背风面用清水和毛刷刷洗，刷洗干净后安拆卸时方法装回。

5.室外机清洗：室外机蒸发器翅片应每年在换季时进行清洗，以保证在机组工作时得到最大的换热效果。在清洗时应先切断电源，用水管从外向内冲洗，直到冲出的为清水。在冲洗工作结束后不能马上开机，应让渐到电机或电气元件上的水蒸发干净，确保安全。一般在清洗完成后6小时在接通电源。

6.排水管检查：在进行室外机清洗的时候应对机组的排水管进行检查，以确保在夏季运行中排水管堵塞，造成室内机漏水。最简单的检查方法是从室外的出水管用嘴向内吹气，吹气畅通表示排水管正常，此方法也可在排水管堵塞时处理。

7.室外机安装检查：在进行室外机清洗的时候应对机组的安装进行检查，确安装牢固。检查机组吊架膨胀螺栓和底角螺栓是否紧固。

8.制冷剂检查：在机组运行时检查机组运行压力，从压力可以判断出机组当前状态是否正常，在机组室外机接管检修阀连接一块压力表检查机组运行压力，制冷运行：连接低压压力表，正常压力值3.8kg/cm2-4.5 kg/cm2，标准压力值4.0kg/cm2，根据外界环境温度不同和室内载荷不同有上下变化。制热运行：连接低压压力表，正常压力值17kg/cm2-25 kg/cm2，标准压力值19kg/cm2-21 kg/cm2，当室外机风机运转时压力上升至21 kg/cm2，当室外机风机停止时压力下升至19 kg/cm2。根据外界环境温度不同和室内载荷不同有上下变化。

9.电气系统保养：电气系统应在每次换季时进行清洗和检查，首先切断电源，拆下室内机外罩，用专用电气清洗剂清洗电子板。拆卸室外机外壳检查接线端子接点是否牢固，检查压缩机接点是否有过热现象，检查电容有无膨胀现象。

10.风机保养：在室外机电气保养的同时对室外机风机进行清理除尘，检查风机轴承运转是否顺畅，用油壶在风机轴处点润滑油。

（2）服务标准：

2.1对服务范围内的暖通系统设备建立台账（入场时更新1次；每年复核更新1次；设备增减，随时更新）；

2.2根据行业规范和标准，建立空调和通风系统运行管理制度和安全操作规程，保证空调和通风系统安全运行和正常使用；

2.3所有设备运行中无超标噪音和漏水现象；

2.4定期检修养护空调通风设备，保证空调通风设备设施处于良好状态；

2.5空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并作好记录；

2.6制冷运行工、空调维修工、焊工、电工必须持证上岗；

2.7暖通系统设备管理标准、规范、安全，确保空调制冷送暖服务舒适、卫生、节能；

2.8按空调服务运行规律和政府节能规范，依托现有集中空调自动化控制功能建设现状，为采购人开展冷暖服务的节能减排工作，提交贴合系统现状，切实可行的方案；

2.9保证空调、通风、供暖等系统安全运行和正常使用；

2.10在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态；

2.11按校方需求提供冷气、暖气，温度适宜；

2.12投标人需制定具体的运行维护方案（包括供冷前期、供冷运行期、供冷结束/供暖前期，供暖运行期、供暖结束，对各种设备的日常维保计划，阶段性计划，项目备品备件计划），及保障计划实施的相关可行的完善的设备管理、各类现场人员管理、安全管理、应急管理等规章制度及相应的处罚办法；；

2.13投标人按规范化、专业化管理要求，合理设置运维岗位。；

2.14所有设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到98%以上，一般性维修不过夜；

2.15投标人需要督促跟进空调系统包含的特种设备按照国家规定，进行检测、检验合格，符合国家规定；

2.16投标人需要督促跟进特种设备的日常管理、运维、年度检测等工作；

2.17投标人负责管理空调系统本专业分包单位（包含装修施工、检测工程、专业维保等）的工作质量监督管理、工作考核、工作配合；

（3）耗材备件采购

3.1投标人负责提供500元以下日常耗材备件（年度总金额不超过5000元）：由投标人结合现场实际使用情况，提报招标人备件采购清单，包含：名称、品牌、型号、单位、数量、单价、使用位置、库存量、采购原因等，经审核通过后，由投标人进行采购。

3.2招标人负责提供500元以上耗材和备品备件：由投标人结合现场实际使用情况，提报招标人备件采购清单，包含：名称、品牌、型号、单位、数量、单价、使用位置、库存量、采购原因等，经审核通过后，由招标方统一采购。

3.3设备强检：压力表、安全阀、压力容器等特种设备的检测费用，提前上报计划，经招标负责人审核通过后，再进行检测，费用按照实际发生结算。

（4）其他要求

4.1服务单位服务水平未达到甲方要求，按照月度考核评分低于85分，甲方有权终止合作，且不承担任何责任和经济赔偿。

4.2本项目不得转包、分包。

4.3乙方负责与服务人员建立合法有效的劳动关系，承担服务人员的薪酬、福利、社会保险、医疗保险、人身意外保险等。乙方违反劳动法律法规引发的劳动纠纷由乙方全责解决，如未能及时有效解决，给甲方经营造成阻碍及损失的乙方负责赔偿。

4.4乙方服务人员在工作中发生致伤、致残、死亡或其它意外事故的，由乙方承担相应责任；乙方向保险公司索赔的，甲方应协助出具相关证明材料。

4.5须与甲方签订安全协议和保密协议，对甲方的人员、地址、电话及企业情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。

4.6工作时间、工作地点从事与工作相关的事情出现任何安全事故，由乙方承担相应责任，造成的相应损失由乙方赔偿；非工作时间、非工作地点，从事与非工作相关的事情，出现的任何安全事故由乙方负责，造成的损失由乙方赔偿。

（5）计划管理：

制订年度/月度的房屋及设备设施维保计划并报甲方审批，严格按照审批后的工作计划开展各项维保工作。

（6）品质管理：

严格甲方的管理制度、作业规程及作业标准完成相关工作，参与配合甲方定期开展的品质检查，在甲方规定期限内完成问题的整改销项工作。

（7）安全管理：

遵守甲方现场各项安全生产管理规定；完成服务范围内的危险源确定并制订预防措施；定期组织服务范围内设备设施的安全巡查并消除隐患；参与配合甲方定期开展的安全检查，在甲方规定期限内完成问题的整改销项工作。

（8）档案管理：

乙方应按照甲方要求编制各类管理文件，包括并不限：于服务方案、维保计划、培训计划、整改方案及报告、专项工作方案、各类作业表格等，并进行归档备查。

（9）能源管理：

日常能源统计核算及能耗分析，制订节能运行方案报甲方审批后实施。

（10）突发事件应急处置：

根据甲方的应急预案组织应急演练，并根据应急预案开展应急处置。

（11）人员管理及培训：

现场作业人员应持证上岗，乙方应建立现场管理架构并对自身人员进行有效管理；定期制订人员培训计划，按照计划组织培训工作并对培训结果进行考核；培训计划及考核情况定期上报甲方。

（12）其它甲方交办工作：

包括不限于各类专项设备维修、至善及小型技改等，设备设施大中修及大型工程改造相关配合，各类物料倒运，配合甲方的年度预算编制，以及甲方为满足现场管理需要进行的各类相关工作。

（13）服务标准（包含并不限于以下内容）：

- 总体服务目标：

| 序号 | 内容 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统及配套设施完好率 | 不低于现状 |
| 2 | 重点设备设施完好率 | ＞98% |
| 3 | 主要设备/运行故障率 | 0% |
| 4 | 其它公共设备设施完好率 | 不低于现状 |
| 5 | 零修、报修及时率 | 100% |
| 6 | 一般维修工程质量合格率 | 100% |
| 7 | 客户满意度（办公区部分） | ＞95% |
| 8 | 维修服务有效投诉率 | < 5% |
| 9 | 维修类投诉处理及时率 | 100% |
| 10 | 瞒报、谎报发生率 | 0% |
| 11 | 重大事故、火灾责任发生率 | 0% |
| 12 | 治安事件责任发生率 | 0% |

- 管理标准（根据甲方需要进行增补及调整）：

| 序号 | 分项 | 工作内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队管理 | 管理架构 | 乙方现场团队应具备完善的管理架构及管理能力，并按照甲方的管理要求（管理制度、管理规程、管控机制、管控措施等）开展工作，并融入甲方的管理团队，形成一体化管理。 |
| 2 | 业务支持 | 体系文件 | 乙方应按甲方的体系文件及作业标准开展工作，对于未详尽部分应进行合理补充完善（相应内容不低于同类标准），经甲方审批后方可执行。 |
|  |  | 服务方案 | 根据甲方要求编制工程服务方案，包括设备设施的运行维保、质量控制、能源管理、安全管理及相关应急预案等，并对现场工作给予合理化改善建议。 |
|  |  | 专项方案 | 根据甲方要求及现场需要编制专项方案。包括专项维修、专项整改、品质提升及其它专项工作等。 |
|  |  | 方案论证 | 配合大中修、工程改造等方案论证，提出专业化建议； |
|  |  | 维修改造拆除 | 具备暖通专业的维修、局部改造或局部设施拆除的专业能力。 |
| 3 | 计划制订及管控 | 维修保养计划 | 根据维保方案编制年度、月度维保计划并按计划实施。 |
|  |  | 质量管控计划 | 根据质量管控措施，编制月度质量巡查及问题整改工作计划并实施。 |
|  |  | 专项工作计划 | 专项工作计划及恶劣天气专项巡查计划等。 |
|  |  | 应急演练计划 | 根据应急预案编制全年应急演练计划。 |
|  |  | 完成情况总结 | 重点工作建立台账，梳理各项计划的主要节点，对完成情况进行有效监控，每月至少进行一次工作总结，形成月度工作报告。 |
| 4 | 人员管理 | 现场人员 | 遵守甲方的员工行为规范，特种人员持证上岗并按甲方要求合理排班，保证人员到岗率，制订人员培训及考核计划；人员统一着装，佩戴标牌。 |
| 5 | 内业标准 | 作业表单 | 严格执行甲方体系文件格式编制作业表单。 |
| 6 | 物料管理 | 物料使用 | 协助甲方编制物料需求计划，遵守甲方物料使用规定，使用中严禁虚报、浪费。 |
| 7 | 环保及职业健康 | 环保及职业健康 | 保障员工污染环境作业的健康防护，对于作业过程产生的各类废弃物应有处置方案并合理处置。 |

- 人员配置标准（可高于此标准配置）：

| 序号 | 工作内容划分 | 工作内容 | 工时：时／年 | 岗位 | 配置 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通系统项目主管 | 负责项目全面管理工作和沟通协调工作 | 标准工时（9:00-17:30） | 1 | 1 |  |
| 2 | 暖通系统领班岗 | 负责带领班组完成项目设备运行管理、巡视、点检、维护和保养工作；带领班组完成所有设备维修和自检自修工作 | 综合工时 （12小时岗） | 1 | 2 | 白班岗 |
| 3 | 暖通设备运行、维保技工 | 落实所有设备运行管理、巡视、点检、维护和保养工作 | 综合工时 （24小时岗） | 2 | 4 |  |
| 4 | 暖通系统设备综合维修技工 | 落实所有设备维修和自检自修工作 | 综合工时 （12小时岗） | 2 | 4 | 白班岗 |
| 小计： | 6 | 11 |  |

1、乙方的人员配置包含并不限于以上专业或人员，并能覆盖现场管理需要；

2、现场人员排班需经甲方审核后执行，并根据甲方的工作需要随时调整。

3、甲方临时需要乙方额外增加或减少人员的，按投标价格据实结算。

- 故障维修时限：

| 序号 | 故障类型 | 故障定义 | 响应时间 | 修复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局部小型故障 | 影响范围较小 | 接到报事15分钟内赶到现场 | 立即处理 |
| 2 | 一般故障 | 影响范围不超过200M2 | 接到报事15分钟内赶到现场 | 8小时内修复 |
| 3 | 大型故障 | 影响范围超过200M2 | 接到报事5分钟内赶到现场，并采取有效应急措施 | 24小时内修复 |
| 4 | 重大故障 | 大范围设施损坏或部分系统瘫痪功能丧失且维修难度较大或需单独采购配件 | 接到报事5分钟内赶到现场，并采取有效应急措施 | 视具体情况适当延长 |

六、履约评价

甲方有权依据以下方式对乙方的服务质量进行考核评定，相关考核按月度执行，考核结果与结算款支付挂钩：

| 服务质量评价表 |
| --- |
| 服务单位名称 |  | 服务期限 |  |
| 服务单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 评价人 |  | 评价时间 |  |
| 服务范围 |  |
|  | 其它 |
| 评价内容 | 评价说明 | 评价得分 |
| 1 | 人员出勤（15） |  |  |
| 2 | 人员行为规范（10） |  |  |
| 3 | 人员配合度（10） |  |  |
| 4 | 计划制定及执行（10） |  |  |
| 5 | 服务效果及质量（15） |  |  |
| 6 | 服务专业程度（10） |  |  |
| 7 | 工作记录完整性（5） |  |  |
| 8 | 配合服务及时性(5） |  |  |
| 9 | 安全管理隐患排查（15） |  |  |
| 10 | 表扬及投诉（5） |  |  |
| 总分： |  |
| 甲方签字： | 乙方签字： |

七、服务费用

合同总金额为           元 ，大写：                 元整 ，其中税率为     %,税额为        元 ，大写，不含税金额为          ，大写：            ；详见报价明细。

八、支付方式

- 维护保养服务期内，甲方每月向乙方支付合同约定的人员服务费用。每个月结束后，由乙方向甲方提供该月度服务总结，甲方签字确认并对该月度服务工作进行评估打分，评估100分满分，评估结果由甲方及乙方委托负责人共同签字确认，评估低于90分的，每低一分，扣除当期服务费100元，甲方按照双方最后确认实际金额支付该月度服务合同款。

(1)甲方每年度按下表所列的支付期限前将本合同约定的维修保养费支付给乙方。

|  | 支付期限 | 金额（元） | 支付比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 合同价款的50% | 合同订立10个工作日 |
| 2 |  |  | 合同价款的30% | 供暖季服务完成后一个月内 |
| 3 |  |  | 合同价款的20% | 供冷季后年度考评结束且合格 |

- 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具符合如下要求的增值税专用发票。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起的税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票；

- 乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致；

- 乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。

- 当乙方未能完全执行本合同中的条款时，甲方保留停止或减少支付给乙方费用的权利。

乙方指定收款账户如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

甲方向以上账户付款，即完成本合同项下对乙方付款义务。

甲方开票信息如下：

名称：

纳税登记号:

地址：

开户行:

帐号：

电话:

九、甲方的权利义务

- 确认本合同工作范围，承担因工作范围界定不清导致的相关问题，如有增加工作量，甲方另行支付款项。

- 协调乙方工作期间甲方内部的各种关系

- 甲方负责为派驻本项目的工程服务人员提供工程服务所需的工作场地，大型维修设备、工具由甲方提供。

- 甲方有权对乙方工程服务人员进行考核，对不符合甲方要求的工程服务人员有权要求乙方限期调换

- 甲方有权根据实际岗位情况，要求乙方减少或增加工程服务人员数量，工程服务费按照本合同约定标准相应调整。

- 甲方应按约定向乙方支付工程服务费。

#### 十、乙方的权利义务

（1）乙方按照甲方委托进行各项工作开展。

（2）乙方应保证满足本校现场岗位配置需求。

（3）乙方应向本项目派驻现场负责人。该现场负责人年龄应在35岁以上，具备大专及以上学历，会普通话，5年以上相关管理经验。现场负责人经甲方面试审查认可后上岗；除现场负责人自身原因外（包括辞职、不负责任）未经甲方事先书面允许，乙方不得随意更换。。

（4）乙方应将所有服务人员的身份证复印件、社保缴纳证明复印件提供甲方备案。

（5）乙方确保合法用工，依法建立劳动合同关系，自行承担服务人员的工资、住房公积金、劳保、福利、各项保险等费用；乙方处理与工程服务人员劳动纠纷不得影响本合同正常履行。

（6）乙方应按甲方要求，对服务人员在工作时间统一着装；服务人员应佩带工牌（带相片）上岗，相关费用由乙方承担。乙方应确保服务人员服装整齐、干净、无破损。乙方也应保证服务人员不得在非工作时间穿着印有甲方或甲方相关标识的制服或者以甲方服务人员、甲方人员的名义对外行事

（7）乙方需按照北京地区工作服务验收规范和质量标准，每月工作完毕后出具的相应的工作总结报告。

（8）遇有紧急情况或突发事件时，乙方有责任在最短的时间内配合甲方提供充足的人员，并应无条件听从甲方现场工作人员调遣。

（9）乙方不得以任何形式将本合同项下服务全部或部分转包给第三方。

（10）乙方人员在执行维修、保养事务时，应当遵守甲方的各项规章制度要求，按照法律法规规定以及本项目制度行事。

#### 十、违约责任

（1）如乙方全面、适当履行本合同，甲方无正当理由逾期支付乙方服务费，经乙方书面催告仍未支付的，甲方自逾期付款之日起，每日向乙方支付应付未付款项万分之一的迟延付款违约金。

（2）如乙方服务存在瑕疵，导致甲方对第三方承担责任，乙方应全额赔偿。

（3）无甲方认可的理由或者未经甲方同意，导致出勤率不足的按照实际发生结算。

（4）本合同因一方违约导致提前终止（包括守约方行使合同解除权的情况），违约方除按照相关约定承担违约责任外，还应向另一方支付人民币相当于一个月服务费为违约金。

（5）本合同项下违约方的损失赔偿范围包括守约方的直接损失和间接损失，包括但不限于守约方向第三方承担的赔偿责任、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费等费用支出。

#### 十一、不可抗力

- 若本合同由于战争、火灾、台风、地震、禁令或其他双方认可的不可抗力的事故影响，不能履行本合同时，双方互不承担责任。

- 甲方和乙方中的任何一方应在上述不可抗力事件发生之后的3天内，相应地书面通知另一方，并提供相应的认定该类事件性质所必要的证明材料。

- 如果在本合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止本合同中义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，甲方和乙方均不应被认为违约或毁约。但是规定，如果甲方或乙方延迟履行其本合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

#### 十二、其它事项

- 本合同的形成、效力、解释、签署、修改及终止均受中华人民共和国有关法律法规和地方性规定的约束。

- 任何一方向对方发出与本合同有关的任何通知或回复,应采用书面形式，并以专人送递、传真、电传或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以对方签收后视为送达；如果以传真或电传方式发送，发件人在收到回答代码或传真报告后视为送达；送达之日为对方收到通知或回复之日。

- 本合同的修改、补充应以书面的方式进行，补充合同构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具同等法律效力。

- 双方本着友好合作的原则商定，乙方进驻甲方现场后，若因范围扩大/缩小或者工作量扩大/缩小，需增加/减少费用时，由双方另行协商议定。

- 未经双方同意，任何一方不得透露合同相关内容。

- 本合同其它未尽事宜，由双方协商解决，并可另行补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 执行本合同过程中发生的争议事项，双方协商解决，若协商不成，可向甲方项目所在地人民法院提起诉讼。

- 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，并具同等法律效力。

本合同自双方盖章之日起生效，合同附件是合同的组成部分，具同等法律效力，并自合同签定之日起一并生效。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

签约日期：    年   月   日                 签约日期：   年   月   日

附件一：设备清单

南校区：

1：地质楼及三教中央空调系统设备明细

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用 时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 捷丰集团 | RC130-1 | 20台 | 2002年五月 | 模块化冷水机组(水冷) 制冷剂充灌量：4.7Kg(R22) 蒸发器：0.09m³k/kw 额定电流：30Kw； 冷凝器：0.18m³k/kw 压缩机运行电流：35A（最大) 功率：17Kw |
| 空调机房 | 南方泵业有限公司 | Y200IL-4 | 3台 | 2001年十一月份 | 冷冻泵（立式离心泵） 电机型号：Y200L-4 功率：30 Kw ； 额定电流：57 A 流量：200 m3/h；扬程：32 m 转速：1450 r/min； 噪音：84 dB(A) 绝缘等级：B级；防护等级：IP44 |
| 空调机房 | 南方泵业有限公司 | Y180L-4 | 3台 | 2001年十一月份 | 冷却泵（立式离心泵） 功率：22 Kw ；额定电流：42.5 A 流量：358 m3/h；扬程：17.5 m 转速：1450 r/min；噪音：82 dB(A) 绝缘等级：B级 ；防护等级：IP44 |
| 屋顶 | 良机实业股份有限公司 | 175SG4 | 4台 | 2010年五月份 | 冷却塔 电机型号：3GQA132101-ADA 功率:5.5KW ；频率:50Hz 额定电流:11.6/6.68A 转速:1435r/min |
| 室内 | 北京青云 | FP-30 | 628台 | 2001年十月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 北京青云 | FP-25 | 628台 | 2001年十月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 北京青云 | FP-16 | 628台 | 2001年十月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 山东 | FP-25 | 127台 | 2003年十一月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 上海新晃空调设备有限公司 | Y100L1-4 | 1台 | 2001年十一月份 | 组合式空调箱 电机型号：YV100LL-4E 功率：2.2Kw；电流：8.69/5.03A 转速：1400r/min；电压：380/220V 风量:4950m³/h；全压：95mmAP 型号：SGT-330；功率：3Kw 电流：11.5/6.08A；转速：1430r/min 电压：380/220V；风量:4950m³/h 全压：95mmAP |
| 室内 | 上海新晃空调设备有限公司 | YV100LL-4E | 1台 | 2001年十一月份 | 组合式空调箱 电机型号：Y132SI-4 功率：3Kw ；电流：11.5/6.08A 转速：1430r/min；电压：380/220V 风量:8850m³/h ；全压：60mmAP 型号：SGT-350；功率：3.5Kw 电流：11.64A； 转速：1440r/min 电压：380V ；风量:8850m³/h 全压：95mmAP |
| 室内 | 上海新晃空调设备有限公司 | YV100LL-4E | 2台 | 2001年十一月份 | 组合式空调箱 电机型号：YV112M4A 功率：4Kw；电流：8.77A 转速：1430r/min ；电压：380V 风量:10800m³/h；全压：60mmAP 型号：SGT-440；功率：5.5Kw 电流：11.64A；转速：1440r/min 电压：380V；风量:10800m³/h 全压：95mmAP. |
| 机房 | 上海申宝泵业有限公司 | 50-GW-10-10-075 | 1台 | 2001年十一月份 | 污水泵 工作压力：0.6MPa 电节点压力表的高压参数：0.55MPa 低压参数：0.52MPa 电磁阀的开启：0.56-0.57MPa 卸载压力：0.53-0.59MPa |
| 机房 | 南方泵业有限公司 | Y90L-2 | 1台 | 2001年十一月份 | 稳压泵：1台 电机型号：YPOL-2 ； 配有功率：2.2Kw 转速：2900r/min 轴功率：1.56Kw流量：3m³/h 扬程：84m；功率：2.2Kw 额定电流：4.7A转速：2840r/min 绝缘等级：B级；接法：Y型 |
| 室内 | 南方泵业股份有限公司 | Y2-100L-2 | 1台 | 2001年十一月份 | 冷却补水：立式离心泵：Y2-100L-2 配有功率：0.75Kw；轴功率：1.56Kw 流量：1.1m³/h；扬程：10m 转速：2900r/min；功率：0.75Kw 额定电流：1.8A；转速：2830r/min 绝缘等级：B级；接法：Y型 |
| 机房 | 宜兴市超新海水有限公司 | CQS64L | 1台 | 2001年十一月份 | CQS自动稳压装置： 型号：CQS64L；工作压力：0.6MPa 处理水量：.m³/h；电节点压力表的高压参数：0.55MPa 低压参数：0.52MPa ：电磁阀的开启：0.56-0.57MPa 卸载压力：0.53-0.59MPa |
| 机房 | 北京万泉清源环境科技有限公司 | HLD-600 | 2台 | 2001年十一月份 | 软化装置：2台 型号：HLD-600；工作压力：0.3MPa 额定功率：25w；处理水量：20m³/h |
| 机房 | 上海申宝泵业有限公司 | RZZ京-61 | 1台 | 2001年十一月份 | 集、分水器压力容器：1台 型号：RZZ京-61；容器类别：I、 设计温度：100°；设计压力：1.28MPa 实验压力：1.6MPa； 最大允许压力：1.6MPa |

2.第四教学楼集中空调系统设备列表

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 制冷机组：麦克维尔风冷式热泵机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼顶 | 麦克维尔螺杆式风冷热泵机组 | MHS100.1FST4 | 2台 | 2015年7月 | 机械参数：制冷剂充灌量142Kg(R407c)、名义制冷量：347kw、名义制热量：365kw、冷冻机油：（EmkarteR168H)充注量：18L |
| 六层机房 | 格兰富控股有限公司 | NBG100-80-160 | 3台 | 2015年7月 | 水泵参数：配有功率：3.5Kw.流量：113m³/h、扬程：26.3m、转速：2880r/min |
| 1-6层 | 山东 | FP-6（123台） | 156台 | 2015年7月 | 机械参数： |
|  |  | FP-8（5台） |  |  | FP-6出风量:10203m³/h制冷量：5400W、FP-8出风量:1360m³/h制冷量：7200W、FP-10出风量:1700m³/h制冷量：9000W |
|  |  | FP-10（28台） |  |  |  |
| 1层空调机房 | 上海合众开利空调设备有限公司 | YV100LL-4E | 1台 | 2015年7月 | 送风机电机参数：功率：3Kw、电流：11.5/6.08A、转速：1430r/min、电压：380/220V、风量:4950m³/h、全压：95mmAP. |

3. 中油大厦中心中央空调系统设备明细

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 捷丰集团 |  | 4台 | 2010年五月一号 | 螺杆式冷水机组： 电机型号：MSCW445 制冷剂充灌量43Kg 全自动可手动 蒸发器：0.018m³k/kw 冷凝器：0.044m³k/kw 压缩机运行电流：183A（最大) 功率：95.7Kw；额定电流：246Kw 生产厂家：捷丰集团 |
| 室内 | 捷丰集团 |  | 2台 | 2010年五月份 | 螺杆式冷水机组： 电机型号：MSCW210 制冷剂充灌量43Kg 蒸发器：0.018m³k/kw 冷凝器：0.044m³k/kw 运行电流:82A 功率:47.2A 额定电流:128A |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | RCD150-315 | 3台 | 2010年 | 冷冻泵（立式离心泵） 电机型号：TYPEYZ-200L-4 配有功率：30Kw；流量：200m³/h 扬程：32m；转速：1450r/min 功率：30Kw；额定电流：57.6A 转速：1470r/min；绝缘等级：B级、 电机生产厂家：西门子电机有限公司 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | 立式离心泵：RCLD150-315 | 3台 | 2010年 | 冷却泵：3台 立式离心泵：RCLD150-315 电机型号：TTREYZ-200L-4 配有功率：30Kw；流量：240m³/h 扬程：32m； 转速：1450r/min 功率：30Kw； 额定电流：57.6A 转速：1470r/min ；绝缘等级：B级 电机生产厂家：西门子电机有限公司 |
| 室内 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 立式离心泵：TD100-32/2 | 3台 | 2010年 | 采暖泵：3台 电机型号：Y2-160M2-2C 配有功率：15Kw；流量：100m³/h 扬程：32m；转速：2900r/min 功率：15Kw；额定电流：28.0A 转速：2930r/min；绝缘等级：B级、 |
| 室外 | 山东金光集团有限公司 |  | 2台 | 2010年五月份 | 玻璃钢冷却塔：2台 电机型号：CDBH22-300 冷却水量：300m³/h 风量：194x104 ；功率：4Kw 电流：908A ；转速：900r/min |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-5 | 86台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-7.1 | 275台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-8 | 273台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-10 | 37台 | 2010年 | 风机盘管： |
| 室内 | 山东美陵美力达风机有限公司 | 离心通风机：KT6-43-NO5.0E | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YVF2-160L-4 功率：15Kw 转速：1090r/min 电压：380 风量:22400m³/h 频率：50Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 山东美陵美力达风机有限公司 | 离心通风机：KT6-43-NO6.3E | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YVF2-180L-4 功率：22Kw；转速：900r/min 电压：380 ；风量:40800m³/h 频率：50Hz；全压：1200Pa 功率：22Kw；电流：43.2A 电压：380 ；转矩：140.9Nm 恒转矩频率：5-50Hz 恒功率频率：50-100Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | 组合式空调机组：ZK30 | 1台 | 2010年 | 末端设备 电机型号：Y180M-4；功率：18.5Kw 额定冷量：186Kw；额定热量：198Kw 全压/静压：300Pa；噪声：≤85DB 功率：18.5Kw；电流：36.3A 电压：380；转速：1470r/min 频率：50Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | 组合式空调机组：WM-VHC130-280 | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YDW3-4； 风量：25000m³/h ；额定冷量：284Kw 额定热量：301Kw；全压/静压：700Pa 噪声：≤78DB；功率：3Kw 电流：7.6A；电压：380 转速：1380r/min；频率：50Hz 电机生产厂家：南方科祥特种电机厂 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | 立式离心泵：40LC6-15X4 | 2台 | 2010年 | 稳压泵： 电机型号：YZ-90L-2 配有功率：2.2Kw ；流量：6m³/h 扬程：60m ；转速：2900r/min 功率：2.2Kw ；额定电流：4.80A 转速：2840r/min；绝缘等级：B级 频率：50Hz 电机生产厂家：西门子电机（中国）有限公司 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司（中美） | 立式离心泵：40H06-15X5 | 2台 | 2010年 | 冷却补水泵： 电机型号：Y2-10HL 配有功率：3Kw；流量：6m³/h 扬程：75m ；转速：2900r/min 功率：3Kw ；额定电流：7.6A 转速：2860r/min ；绝缘等级：B级 |
| 室内 | 北京万泉清源环境科技有限公司 | 型号：HLB-400 | 1台 | 2010年 | 全自动软化装置： 额定功率：40w 工作压力：0.25-0.4MPa 额定出水量：4-6m³/h 进水硬度：≤6MM01/L 出水硬度：≤0.03MM01/L |
| 室内 | 济南华普给水工程有限公司 | 型号：Ø500x1850 | 1台 | 2010年 | 集、分水器压力容器：1台 设计温度：0° 设计压力：1.0MPa 实验压力：1.25MPa |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰有限公司 | 型号：SQX隔膜气压罐 | 1台 | 2010年 | 压力罐： 容器类别：I；设计温度：80℃ 设计压力：0.66MPa；容积：0.32m³ 最高工作压力：0.60MPa |
| 室内 | 北京京海换热设备有限公司 | 型号：BJ0-1.5R-1.011.0 | 1台 | 2010年 | 板式换热器机组： 设计热负荷：105Kw 实验压力：1.3Kw；设计温度：150℃ 生产厂家： |

北校园：

主楼集中空调系统设备列表

| 设备类 | 名称 | 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机组 | 约克螺杆式制冷机组 | 制冷机房 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 | YRWGWCT4550C/22 | 4台 | 2015年八月 | 机械参数：制冷剂：134a、充灌量：364Kg、压缩机满载电流：477A |
|  |  |  |  |  |  |  | 电器参数：额定制冷量：1498、消耗功率：281KW、蒸发器出口温度：7°、流量：71.42L/s、冷凝器进口水温：32°流量：85.42L/s |
| 循环水泵 | 冷却泵 | 三相异步电动机 | 制冷机房 | 苏州东元电机有限公司 | LARRVH-225M-4 | 5台 | 2015年八月 | 功率：45KW、电流：84.9（△）48.9A（Y）、转速：1475r/min、工作频率：50Hz |
|  |  | 卧式离心泵 |  | www.armstrongpumps.com | 4030 125-330H | 5台 | 2015年八月 | 功率：45KW、转速：1450r/min、扬程：31m、流量：97.22L/s |
|  | 冷冻泵 | 三相异步电动机 | 制冷机房 | 苏州东元电机有限公司 | AEEVIH-180m-4 | 5台 | 2015年八月 | 功率：18.5KW、电流:36.3A（△）20.9A（Y）、转速：1470r/min、工作频率：50Hz |
|  |  | 卧式离心泵 |  | www.armstrongpumps.com | 4030 150-250 | 5台 | 2015年八月 | 功率：18.5KW、转速：1450r/min、扬程：18m、流量：77.78L/s |
| 冷却水塔 | 冷却塔 | 南楼十五层楼顶 | 天津良机冷却设备有限公司 | LRLM-HS-200C2 | 8台 | 2015年八月 | 入水温：37°、出水温：32°、入水管径：125MM、出水管径：200MM、流量：400m³/h、电机：7.5KW、4P、380V |
| 末端设备 | 风机盘管 | 南北楼1-15 | 山东创尔沃热泵技术股份有限公司 | FP-136 | 1250台 | 2015年八月 | 机械参数： |
|  |  |  |  | FP-225 |  |  |  |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 | 南北楼1-15 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YSM50M0713HVR | 30台 | 2015年八月 | 风量：4500m³/h、供冷量：51.4KW、风机转速：1715r/min、机外静压：300Pa、皮带：SPZ1037、 |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  | IE2-100L1-4 | 30台 |  | 功率：2.2KW、电流:4.9A、转速：1455r/min、工作频率：50Hz |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 | 一层阅览室 |  | YSM-B220H3400C0RIA | 3台 | 2015年八月 | 风量：20000m³/h、供冷量：186.4KW、机外静压：412Pa、电机功率：7.5KW |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  | YE2-132M-4 | 3台 |  | 功率：7.5KW、电流:15.5A、转速：1455r/min、工作频率：50Hz |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 | 2.4层阅览室、档案室 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YSM-B222H-3600C0RRA | 5台 | 2015年八月 | 风量：22000m³/h、供冷量：176.5KW、风机转速：880r/min、电机功率：11KW |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  | YSM-B215H3470C0ROA | 5台 |  | 风量：16000m³/h、供冷量：140.8KW、风机转速：912r/min、电机功率：5.5KW |
| 其他设备 | 自动补水泵 | 三相异步电动机 | 制冷机房 | 南方泵业股份有限公司 | CDL2-11 | 2台 | 2015年八月 | 功率：1.1KW、转速：2900r/min、扬程：82m、流量：2m³/h |
|  |  | 轻型立式多级离心泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却补水 |  | 南楼十五层 |  |  |  | 2015年八月 |  |
|  | 自动加药 | 制冷机房 | 北京禹涛工程技术有限公司 | YTJY-K-1.0 | 1台 | 2015年八月 | 机械参数：电压：220V、频率：50-60Hz、功率：400W、电流：105A、工作压力：1.0MPa、循环水量：4000m³/h |
|  | 自动脱气机 | 制冷机房 | 南方泵业股份有限公司 | HLD-600 | 1台 | 2015年八月 | 机械参数：功率：1.5KW、电流：6.9A（220V)4.0A（380V)、转速：2890r/min、 |
|  | 冷冻补水隔膜式气压罐 | 制冷机房 | 天津福斯特环保设备有限公司 |  | 1台 | 2015年八月 | 机械参数：罐体直径：600mm、设计压力：1.0MPa、工作压力：1.25MPa、试验压力：1.25MPa |
|  | 污水泵 | 制冷机房 |  |  | 2台 | 2015年八月 |  |
| 供暖设备 | 循环水泵 | 三相异步电动机 | 制热机房 | 无锡市越发电机有限公司 | YX3-160L-4 | 4台 | 2015年11月 | 功率：15KW、电流:29.6A、转速：1160r/min、工作频率：50Hz |
|  |  | 卧式离心泵 |  | 中华人民共和国无锡市无双水泵有限公司 | 100-80-315T | 4台 | 2015年11月 | 功率：15KW、转速：1450r/min、扬程：28m、流量：150r/min |
|  | 补水泵 | 三相异步电动机 | 制热机房 | 南方泵业股份有限公司 | Y2-112m-2 | 2台 | 2015年11月 | 功率：4.0KW、电流：6A、转速：2900r/min、 |
|  |  | 轻型立式多级离心泵 |  | 北京金龙泉泵业有限公司 | GDL8X10 | 2台 | 2015年11月 | 功率：4.0KW、转速：2900r/min、扬程：80m、流量：8m³/h |
|  | 热交换器 | 极式热交换器 | 制热机房 | 北京市京海换热设备制造有限责任公司 | FER06 | 3台 | 2015年11月 | 换热面积：35m³、设计压力：1.0MPa、设计温度：150°、夹紧尺寸：265-281MM |

2：图书馆中央空调系统设备清单

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用 时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房内 | 浙江盾安机电科技有限公司 | SWMC060 | 4台 | 2016年五月一号 | 螺杆水冷机组 |
| 机房内 | 南方泵业股份有限公司 | TD100-33/2SWHC | 2台 | 2016年五月一号 | 冷冻泵（立式离心泵）： 配有功率：15Kw；流量：100m³/h 扬程：33m ；转速：2900r/min 配电机：15Kw 电机生产厂家：上海太平洋电机有限公司 |
| 机房内 | 南方泵业股份有限公司 | TD100-33/2SWHC | 2台 | 2016年五月一号 | 冷却泵（立式离心泵）TD100-33/2SW电机型号：Y2-160M2-2G 配有功率：15Kw；流量：100m³/h 扬程：33m ；转速：2900r/min 配电机：15Kw 电机生产厂家：上海太平洋电机有限公司 |
| 屋面 | 良机实业股份有限公司 | 175SG4 | 1台 | 2016年五月一号 | 冷却塔： 型175SG4 功率:3KW；电流:6.8/11.8A 转速:1445r/min |
| 室内 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 39G1117 | 2台 | 2016年五月 | 组合式空调机组 电机型号：IE2-132S-4R 功率：6.27Kw；供冷量：114Kw 供热量：114Kw；机组全静压：727Pa 机外静压：294Pa；风量:12000m³/h 电机生产厂家：卧龙电气集团股份有限公司 |
| 室内 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 39G1317 | 2台 | 2016年五月 | 组合式空调机组：39G1317 电机型号：Y2-132M-4 功率：8.62Kw；供冷量：143Kw 供热量：203Kw；机组全静压：741Pa 机外静压：392Pa；风量:15000m³/h 电机生产厂家：卧龙电气集团股份有限公司 |
| 室内 | 南方泵业股份有限公司 | TD32-32/2SWHC | 2台 | 2013年 | 补水泵：（立式离心泵） 电机型号：Y2-100L-2G 流量：12.5m³/h；扬程：32m 转速：2900r/min |

3：学生活动中心中央空调系统设备明细

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 山东欧锴空调科技有限公司 |  | 8台 | 2012年八月份 | 风冷模块冷水（热泵）机组： 电机型号：GAHWRF-130A 制冷量：130Kw；额定功率：42Kw 最大电流：90A |
| 室内 | 南方泵业有限公司 | Y2-132S2-2 | 4台 | 2019年十月份 | 系统泵（立式单级离心泵）：KQL80/150/7.5/2 流量：46.7m³/h；扬程：28m 转速：2960r/min；功率：7.5Kw 额定电流：14.9A；转速：2900r/min 绝缘等级：B级；频率：50Hz |
| 室内 | 山东欧锴空调科技有限公司 | FP-68 | 116台 | 2012年八月份 | 风机盘管 噪声：41dB；供冷量：3.61Kw 供热量：6.07Kw；电量：60W 静压：30Pa |
| 室内 | 山东欧锴空调科技有限公司 | FP-85 | 70台 | 2012年八月份 | 风机盘管： 供冷量：4.03Kw；供热量：6.58Kw 电量：90W；静压：30Pa；噪声：44dB |
| 室内 | 山东欧锴空调科技有限公司 | FP-200DS | 22台 | 2012年八月份 | 风机盘管 供冷量：9.73Kw；供热量：13.37Kw 电量：40.4W；静压：80Pa 噪声：56.3dB |
| 室内 | 泰丰电机制造有限公司 |  | 2台 | 2012年八月份 | 补水泵 功率：0.75Kw； 电机型号：TYPEY801-2；电流：1.8A 噪声：71dB；转速：2830r/min 频率：50Hz |
| 室内 | / |  | 4台 | / | 离心通风机： 电机型号：KTQ ；安装功率：≤11Kw 工作转速：≤1100r/min 规格：4.0R |
| 室内 | 常州常八电机有限公司 |  | 1台 | 2012年八月份 | 空气调节器： 电机型号：YT130-750-8K 功率：750W；额定电流：2.2A 绝缘等级：B级；频率：50Hz/IP54 |

4：中油大厦中心中央空调系统设备明细

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 捷丰集团 |  | 4台 | 2010年五月一号 | 螺杆式冷水机组： 电机型号：MSCW445 制冷剂充灌量43Kg 全自动可手动 蒸发器：0.018m³k/kw 冷凝器：0.044m³k/kw 压缩机运行电流：183A（最大) 功率：95.7Kw；额定电流：246Kw 生产厂家：捷丰集团 |
| 室内 | 捷丰集团 |  | 2台 | 2010年五月份 | 螺杆式冷水机组： 电机型号：MSCW210 制冷剂充灌量43Kg 蒸发器：0.018m³k/kw 冷凝器：0.044m³k/kw 运行电流:82A 功率:47.2A 额定电流:128A |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | RCD150-315 | 3台 | 2010年 | 冷冻泵（立式离心泵） 电机型号：TYPEYZ-200L-4 配有功率：30Kw；流量：200m³/h 扬程：32m；转速：1450r/min 功率：30Kw；额定电流：57.6A 转速：1470r/min；绝缘等级：B级、 电机生产厂家：西门子电机有限公司 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | 立式离心泵：RCLD150-315 | 3台 | 2010年 | 冷却泵：3台 立式离心泵：RCLD150-315 电机型号：TTREYZ-200L-4 配有功率：30Kw；流量：240m³/h 扬程：32m； 转速：1450r/min 功率：30Kw； 额定电流：57.6A 转速：1470r/min ；绝缘等级：B级 电机生产厂家：西门子电机有限公司 |
| 室内 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 立式离心泵：TD100-32/2 | 3台 | 2010年 | 采暖泵：3台 电机型号：Y2-160M2-2C 配有功率：15Kw；流量：100m³/h 扬程：32m；转速：2900r/min 功率：15Kw；额定电流：28.0A 转速：2930r/min；绝缘等级：B级、 |
| 室外 | 山东金光集团有限公司 |  | 2台 | 2010年五月份 | 玻璃钢冷却塔：2台 电机型号：CDBH22-300 冷却水量：300m³/h 风量：194x104 ；功率：4Kw 电流：908A ；转速：900r/min |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-5 | 86台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-7.1 | 275台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-8 | 273台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-10 | 37台 | 2010年 | 风机盘管： |
| 室内 | 山东美陵美力达风机有限公司 | 离心通风机：KT6-43-NO5.0E | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YVF2-160L-4 功率：15Kw 转速：1090r/min 电压：380 风量:22400m³/h 频率：50Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 山东美陵美力达风机有限公司 | 离心通风机：KT6-43-NO6.3E | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YVF2-180L-4 功率：22Kw；转速：900r/min 电压：380 ；风量:40800m³/h 频率：50Hz；全压：1200Pa 功率：22Kw；电流：43.2A 电压：380 ；转矩：140.9Nm 恒转矩频率：5-50Hz 恒功率频率：50-100Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | 组合式空调机组：ZK30 | 1台 | 2010年 | 末端设备 电机型号：Y180M-4；功率：18.5Kw 额定冷量：186Kw；额定热量：198Kw 全压/静压：300Pa；噪声：≤85DB 功率：18.5Kw；电流：36.3A 电压：380；转速：1470r/min 频率：50Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | 组合式空调机组：WM-VHC130-280 | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YDW3-4； 风量：25000m³/h ；额定冷量：284Kw 额定热量：301Kw；全压/静压：700Pa 噪声：≤78DB；功率：3Kw 电流：7.6A；电压：380 转速：1380r/min；频率：50Hz 电机生产厂家：南方科祥特种电机厂 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | 立式离心泵：40LC6-15X4 | 2台 | 2010年 | 稳压泵： 电机型号：YZ-90L-2 配有功率：2.2Kw ；流量：6m³/h 扬程：60m ；转速：2900r/min 功率：2.2Kw ；额定电流：4.80A 转速：2840r/min；绝缘等级：B级 频率：50Hz 电机生产厂家：西门子电机（中国）有限公司 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司（中美） | 立式离心泵：40H06-15X5 | 2台 | 2010年 | 冷却补水泵： 电机型号：Y2-10HL 配有功率：3Kw；流量：6m³/h 扬程：75m ；转速：2900r/min 功率：3Kw ；额定电流：7.6A 转速：2860r/min ；绝缘等级：B级 |
| 室内 | 北京万泉清源环境科技有限公司 | 型号：HLB-400 | 1台 | 2010年 | 全自动软化装置： 额定功率：40w 工作压力：0.25-0.4MPa 额定出水量：4-6m³/h 进水硬度：≤6MM01/L 出水硬度：≤0.03MM01/L |
| 室内 | 济南华普给水工程有限公司 | 型号：Ø500x1850 | 1台 | 2010年 | 集、分水器压力容器：1台 设计温度：0° 设计压力：1.0MPa 实验压力：1.25MPa |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰有限公司 | 型号：SQX隔膜气压罐 | 1台 | 2010年 | 压力罐： 容器类别：I；设计温度：80℃ 设计压力：0.66MPa；容积：0.32m³ 最高工作压力：0.60MPa |
| 室内 | 北京京海换热设备有限公司 | 型号：BJ0-1.5R-1.011.0 | 1台 | 2010年 | 板式换热器机组： 设计热负荷：105Kw 实验压力：1.3Kw；设计温度：150℃ 生产厂家： |

5：东校区主办公楼空调系统设备列表

| 安装位置 | 厂家 | 设备名称 | 数量（台） | 名称、铭牌参数、位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东教学楼 | 日立 | VRV变频多联室外机 | 38 | 室外 |  |
| 东教学楼 | 日立 | VRV室内机 | 230 | 室内 |  |
| 第五教学楼 | 日立 | VRV变频多联室外机 | 15 | 室外 |  |
| 第五教学楼 | 日立 | VRV室内机 | 54 | 室内 |  |
| 第五教学楼 | 日立 | 新风换气机 | 1 | 5000m³/h |  |

6.其他区域空调设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调机组室外机 | 2 | 体育馆 |
| 2 | 组合式空调机组空调箱 | 2 | 体育馆 |
| 3 | 泳池专用除湿热泵机组内机 | 2 | 游泳馆 |
| 4 | 泳池专用除湿热泵机组外机 | 4 | 游泳馆 |
| 5 | VRV变频多联室外机, | 2 | 多功能厅 |
| 6 | VRV天花室内机 | 15 | 多功能厅 |
| 7 | 离心风机 | 1 | 多功能厅 |
| 8 | 数码变容量直膨空调机组室内机 | 1 | 多功能厅 |
| 9 | 数码变容量直膨空调机组室外机 | 2 | 多功能厅 |
| 10 | 分体空调 | 503 | 青年公寓 |
| 11 | 分体空调 | 1334 | 润杰公寓 |
| 12 | 分体空调 | 28 | 各公寓值班区域 |
| 13 | 分体柜机空调 | 2 | 各公寓值班区域 |

附件二：巡检表格

风冷机组运行记录表

机组编号：                  环境温度( ℃)：                 相对湿度 (%)：               日期：    年    月   日

| 时间 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水 | 进水 | 压力（Kpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出水 | 压力（Kpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压（Kpa） | 回路一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回路二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压（Kpa） | 回路一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回路二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机油位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |
| 交班人签字： | 接班人签字： | 主管签字： |

空调箱巡检表

空调箱名称：                                 空调箱编号：                               空调箱位置：

| 日期/时间 | 检查任何异常噪声 和震动 | 检查送风阀、回风阀及其 执行机构 | 检查冷热水管道及盘管，是否有漏水 | 检查设备的冷热水电动阀是否正常工作 | 检查电气及控制 配电箱 | 检查温度及压力表功能正常 | 备注 | 巡检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 |  |  |

水泵巡检表

水泵名称：                                   水泵型号：                                  水泵编号：

| 日期/时间 | 检查水泵的进出口 压差值 | 检查泵体泄漏，泵的运转电流、温升 | 检查任何异常噪声和震动 | 检查电气控制箱 | 检查开关阀的开启大小 | 备 注 | 巡检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 |  |  |

多联机机组巡检表

设备位置：

| 日期/时间 | 检查机组外观无明显泄漏和油迹 | 检查任何异常噪声和震动 | 检查温度及压力表功能正常 | 检查管路及保温 | 备 注 | 巡检人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 | 正常 | 不正常 |  |  |

# 第五章  合同协议书

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-本项目维修保养空调设备明细

附件2—本项目维修保养1000元以下配件清单表

附件3-服务内容

- 中标通知书

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

买方代表姓名                      卖方代表姓名

买方代表签字                      卖方代表签字

买方名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

# 第六章   服务需求

中国石油大学（北京）中央空调系统运维

预算金额：420.00万元（140.00万元/年，共计三年）。

所属行业：金属制品、机械和设备修理业

- 总  则

1、服务内容

原则:科学合理运行，全面降低综合消耗，提升专业服务品质。

依据我国法律、法规，结合中国石油大学(北京)的实际情况，中标人负责做好采购人中国石油大学(北京)南校园的地质楼、第三教学楼、第四教学楼、中油大厦；北校园的主楼ABC座、图书馆、体育馆、游泳馆、学生活动中心；东校园的主教学楼、第五教学楼、多功能厅等全部中央空调系统以及青年园公寓、润杰公寓和公寓值班室（包含青年园、润杰、阳光公寓的值班室）分体空调的日常管理、清洗保养、维护维修及紧急情况的处理，确保集中空调系统及分体空调的安全稳定运行（设备清单见附件一）。

2、项目目标及收益

2.1项目目标：用于校区中央空调系统运维服务项目，实现所有中央空调系统设备安全、节能、稳定、可靠的运行。

2.2项目收益：通过对中央空调系统系统设备进行科学管理和精心运维服务，保障系统正常运行，延长设备设施使用寿命。

3、服务范围

3.1服务范围：中国石油大学(北京)南校园的地质楼、第三教学楼、第四教学楼、中油大厦；北校园的主楼ABC座、图书馆、体育馆、游泳馆、学生活动中心；东校园的主教学楼、第五教学楼、多功能厅等全部中央空调系统以及青年园公寓、润杰公寓和公寓值班室（包含青年园、润杰、阳光公寓的值班室）分体空调。

3.2服务内容：为中国石油大学(北京)中央空调系统及分体空调设施设备提供日常运行、维护保养、维护维修、应急处置及人员驻场服务。

3.3服务地点：中国石油大学(北京)

## 3.4服务期限：最长不超过三年。

## 采购人每年与中标人签订维保合同，在采购人预算允许和中标人通过年度考核方可续签下一年度合同。

4、适用标准

中国石油大学(北京)中央空调系统运维服务应满足以下法规和标准：

DB11/T466 供热采暖系统维修管理规范

DB11/381 既有居住建筑节能改造技术规范

CJJ/T88城镇供热系统安全技术规范

GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范

GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范

GB50019 采暖通风与空气调节设计规范

GB50189 公共建筑节能设计标准

DBJ01-621-2005 公共建筑节能设计标准（北京市地方标准）

GB50176-93 民用建筑热工设计规范

GB50242 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50243 通风与空调工程施工质量验收规范等

- 项目岗位配置

| 序号 | 工作内容划分 | 工作内容 | 工时：时/年 | 岗位 | 配置人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通系统项目主管 | 负责项目全面管理工作和沟通协调工作 | 标准工作(9:00-17:30) | 1 | 1 |  |
| 2 | 暖通系统领班 | 负责带领班组完成项目设备运行管理、巡视、点检、维护和保养工作；带领班组完成所有设备维修和自检自修工作 | 综合工时（12小时） | 1 | 2 | 白班岗 |
| 3 | 暖通设备运行、维保技工 | 落实所有设备运行管理、巡视、点检、维护和保养工作 | 综合工时（12小时） | 2 | 4 |  |
| 4 | 暖通系统设备综合维修技工 | 落实所有设备和自检自修工作 | 综合工时（12小时） | 2 | 4 | 白班岗 |
| 小计 | 6 | 11 |  |

- 交付物标准

6.1交付物清单

中央空调、制冷机组、水泵、风机等设备运行记录、维修保养记录、设备检测记录、安全管理及其他相关记录文件等，含影像资料，验收合格报告等。

6.2交付标准

资料齐全，验收合格，符合中央空调、制冷机组、水泵、风机等设备运行维护维修管理行业规范和标准。

6.3交付其他要求

其他要求与服务内容与服务标准一致。

- 验收标准

7.1采购人在到货或服务结束后的 10 个工作日内，确定验收具体日期并书面通知供应商。

7.2指定项目验收主要负责人。项目验收工作实施前，采购人首先要指定项目验收主要负责人，负责整个项目验收过程的实施。直接参与该项目的主要责任人不得作为项目验收的主要负责人。

7.3对采购项目进行验收。

验收人员根据合同条款认真核对服务内容和供应商等情况，现场检验设备运行状况或服务、服务质量。

7.4填写验收报告书。验收过程中，验收小组应当做好验收记录。验收结束后，所有验收人员应当在验收报告书上签字，并承担相应的法律责任。

7.5验收结果不符合合同约定的，通知供应商限期达到合同约定的要求。给采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

7.6如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术要求

（一）岗位要求

1、数量要求

岗位设置6岗；

2、人员配置要求

2.1人员编制原则：

用工符合劳动法及行业规定；

精干高效，一专多能，一人多职；

项目上的工作人员不能在外公司兼职。

2.2 经验要求；

主管：大专以上学历，三年以上同等岗位管理经验，中级以上职称或同等级相关任职资格，持空调制冷、给排水等资格证书

运维人员：三年以上同等岗位运维经验，持空调制冷、给排水等资格证书

维修人员：三年以上同等岗位维修经验，持空调制冷、给排水等资格证

2.3 人员基本要求

所有现场服务人员必须经甲方面试合格后才可上岗，人员组织架构及分工必须经甲方同意，听从甲方相关管理人员指挥调遣；

从业人员应当品德优良、政治可靠、责任心强；

凡国家有关法规规定必须持证上岗的，都应具有相应的资格证书；

员工录用符合入职政审的相关规定，无不良记录，无刑事犯罪记录；

服务人员应身体健康，无明显外观缺陷；

服务人员应有一定的沟通能力，遵守规章制度，服从领导，责任心强，能吃苦耐劳，运行岗应适应倒班运转；

具备相应的文化素质，能够使用普通话进行交流；

工作人员必须经培训考核合格后上岗，有完备的培训机制，保证员工队伍的总体素质不断提高，礼仪培训到位。

2.4 主管要求

大专以上学历，身体健康，三年以上同等岗位管理经验，持空调制冷、给排水等资格证书；

熟悉暖通和管道施工的规范要求，掌握暖通设施的工作原理与维护维修方法；

熟悉空调系统、采暖系统、给排水系统等设备设施的运行管理、维护、维修；

熟悉工程实施阶段全过程的管理工作；

具有良好的组织、协调等管理能力。

3、岗位配置要求

根据现场实际情况进行人员岗位最优配置，以保证现场工作服务质量为前提，节约人工费用；

每月按照出勤岗位数、服务质量评估结算费用。

4、证书资格要求

| 序号 | 岗位 | 资格 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖通维修 | 高低压电工证 | 暖通空调维修 | 要求上岗所有班组人员均需持证上岗 |
|  |  | 焊条与热切割作业证 |  |  |
|  |  | 制冷设备维修 |  |  |
| 2 | 运行人员 | 空调设备操作证 | 制冷设备运行 | 要求上岗所有班组人员均需持证上岗 |
|  |  | 制冷设备运行工 |  |  |

（二）主要技术及质量要求

1.服务内容：

1.1包含但不限于冷水机组、模块冷水机组、空调机组、新风机组、水泵、风机盘管、水处理系统、管道系统、风道、冷却塔、各种阀类、各类风口、过滤网、过滤器、送排风机、自动控制系统、VRV多联机、分体空调等暖通系统设备。

1.2按照国家相关规范、标准和设计使用说明，制定周度、月度、季度、半年度、年度维护保养计划，并按照计划执行实施，提供相关保养记录；

1.3管理区域内的空调和通风系统的运行管理，提供相关运行记录；

1.4对空调和通风全系统设备的运行、巡检、维修、维护保养、更换等工作，提供相关运行记录；

1.5根据节能要求，结合现场实际需求，对风机盘管、空调机组、新风机组、送排风机组等设备进行定时运行，提供相关节能运行方案；

1.6负责空调机组、新风机组日常维护保养和过滤器清洗维护；

1.7投标人免费提供突发情况应急抢修服务，必要时协调人力物力进行支援抢修，确保第一时间解决问题；

1.8本系统专业的施工管理、施工配合及竣工验收，并为验收提供专业意见并为验收结果负责。

1.9暖通系统具体运维要求：

1. 日常巡检保养内容：

1) 冷冻机房巡检

A. 检查电控箱，检查水泵变频器、PLC控制器工作状态，确保其正常工作

B. 检查各分路开关

C. 检查冷冻机组运行情况，并填写冷冻机组运行记录表

D. 按室外天气及温度，设定冷冻机的设定温度

E. 检查机组及水泵的阀门开闭状态

F. 检查冷冻水泵、冷却水泵、变频水泵的运行状态

G. 检查冷冻水、冷却水的进回水温度

H. 检查冷冻水、冷却水的进回水压力

I. 检查冷冻水、冷却水的补水情况

J. 定期为水泵的各转动部件添注润滑油

K. 做好水泵的切换运行工作，避免个别水泵的长时间运作

L. 检查好机房的照明情况并做好机房清洁工作

N.冷热换季前完成AHU、PAU过滤网清洗工作

M.暖通系统设备定期巡检工作；

2) 冷却塔巡检

A. 检查电控箱

B. 检查各组冷却塔的工作状态

C. 检查各组冷却塔风扇的开启情况

D. 检查各组冷却塔的阀门开启情况

E. 检查各组冷却塔的水位状态

F. 检查各组冷却塔的补水情况

G. 检查各组冷却塔的水质情况

H. 按室外天气及温度，调整冷却塔的开启数量及运行模式

I. 检查好屋顶控制室的照明情况并做好机房清洁工作

3) 风机房巡检

A. 检查电控箱

B. 检查AHU或PAU的工作状态

C. 检查AHU或PAU的风机运行状态

D. 检查AHU或PAU的冷、热水阀门开启情况

E. 检查AHU或PAU的加湿器运行状态

F. 检查AHU或PAU的过滤网是否脏堵

G. 检查AHU或PAU的冷、热水的水温及管道压力是否正常

H. 检查AHU或PAU的风阀状态

I. 按室外天气及温度，调整AHU或PAU的开启状态及运行模式

J. 定期为风机轴承添注润滑油

K. 检查好屋顶控制室的照明情况并做好机房清洁工作

4) 热交换机房巡检

A. 检查电控箱

B. 检查板式热交换器的工作状态

C. 检查各循环水泵的运行状态

D. 检查板式热交换器及各循环水泵阀门的开启状态

E. 检查板式热交换器一次侧和二次侧的水温和压力情况

F. 检查各循环水泵的进回水温度和压力情况

G. 按室外天气及温度，调整板式热交换器及各循环水泵的开启数量及运行模式

H. 定期或不定期做好板式热交换器及各循环水泵的排污工作

I. 定期为水泵的各转动部件添注润滑油

J. 做好水泵的切换运行工作，避免个别水泵的长时间运作

K. 检查好热交换机房的照明情况并做好机房清洁工作

5) 送风设备巡检

A. 检查电控箱

B. 检查各送/排风机的工作状态

C. 检查各送/排风机的皮带情况

D. 检查各送/排风机的电机运行情况

E. 定期为屋顶送/排风设备添注润滑油

F. 根据实际情况，合理调整送/排风设备的开启时间

6) 排风设备巡检

A. 检查电控箱

B. 检查各送/排风机的工作状态

C. 检查各送/排风机的皮带情况

D. 检查各送/排风机的电机运行情况

E. 定期为屋顶送/排风设备添注润滑油

F. 根据实际情况，合理调整送/排风设备的开启时间

G. 检查好车库送/排风机房的照明情况并做好机房清洁工作

7)  公共区域风机盘管运行情况巡检

A. 检查风机盘管开启状态

B. 在开启季节期间，定时或不定时进行现场测温

C. 定期检查风机盘管水过滤器与风滤网的情况，并将检查结果汇总上报甲方

D. 根据实际情况，合理调整风机盘管的开启时间

给排水系统：

1)  生活供水设备巡检

A. 检查电控箱

B. 检查生活水泵房送/排风设备的工作状态

C. 检查生活水泵房各循环泵及稳压泵的工作状态

D. 检查生活水泵房内各管路阀门的开启状态

E. 检查生活水泵房各循环泵及稳压泵的电压、电流及工作频率

F. 检查生活水泵房内各管路及水泵进出口的压力

G. 检查生活水箱的补水情况及水位情况

H. 定期或不定期做好生活水泵房内各循环水泵的排污工作

I. 定期为水泵的各转动部件添注润滑油

J. 做好水泵的切换运行工作，避免个别水泵的长时间运作

K. 检查好生活水泵房的照明情况并做好机房清洁工作

L.检查水泵变频器工作状态，确保其正常工作

2) 雨水泵设备巡检

A. 检查电控箱

B. 检查雨水泵的工作状态

C. 检查雨水泵的电机运行情况

D. 检查各管道阀门状态

E. 根据实际情况，对液位进行有效控制（如暴雨前需提前排空）

F. 定期为水泵的各转动部件添注润滑油

G. 检查好雨水泵房的照明情况并做好机房清洁工作

3)集水井巡检

A. 检查电控箱

B. 检查潜水泵的工作状态

C. 检查潜水泵的排水能力是否正常（是否有异声等）

D. 检查各管道阀门状态（包括单向阀是否正常）

E. 根据实际情况，对液位进行有效控制（如暴雨前需提前排空）

4)污水泵巡检

A. 检查电控箱

B. 检查污水泵的工作状态

C. 检查污水泵的排水能力是否正常（是否有异声等）

D. 检查各管道阀门状态（包括单向阀是否正常）

E. 根据实际情况，对液位进行有效控制

F. 定期或不定期检查井内的垃圾情况

G. 如设有污水泵房，应检查污水泵照明情况并做好机房清洁工作

2.服务标准：

2.1对服务范围内的暖通系统设备建立台账（入场时更新1次；每年复核更新1次；设备增减，随时更新）；

2.2根据行业规范和标准，建立空调和通风系统运行管理制度和安全操作规程，保证空调和通风系统安全运行和正常使用；

2.3所有设备运行中无超标噪音和漏水现象；

2.4定期检修养护空调通风设备，保证空调通风设备设施处于良好状态；

2.5空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并作好记录；

2.6制冷运行工、空调维修工、焊工、电工必须持证上岗；

2.7暖通系统设备管理标准、规范、安全，确保空调制冷送暖服务舒适、卫生、节能；

2.8按空调服务运行规律和政府节能规范，依托现有集中空调自动化控制功能建设现状，为采购人开展冷暖服务的节能减排工作，提交贴合系统现状，切实可行的方案；

2.9保证空调、通风、供暖等系统安全运行和正常使用；

2.10在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态；

2.11按校方需求提供冷气、暖气，温度适宜；

2.12投标人需制定具体的运行维护方案（包括供冷前期、供冷运行期、供冷结束/供暖前期，供暖运行期、供暖结束，对各种设备的日常维保计划，阶段性计划，项目备品备件计划），及保障计划实施的相关可行的完善的设备管理、各类现场人员管理、安全管理、应急管理等规章制度及相应的处罚办法；；

2.13投标人按规范化、专业化管理要求，合理设置运维岗位。；

2.14所有设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到98%以上，一般性维修不过夜；

2.15投标人需要督促跟进空调系统包含的特种设备按照国家规定，进行检测、检验合格，符合国家规定；

2.16投标人需要督促跟进特种设备的日常管理、运维、年度检测等工作；

2.17投标人负责管理空调系统本专业分包单位（包含装修施工、检测工程、专业维保等）的工作质量监督管理、工作考核、工作配合；

3.耗材备件采购

3.1中标人负责提供1000元以下日常耗材备件：由中标人结合现场实际使用情况，提报招标人备件采购清单，包含：名称、品牌、型号、单位、数量、单价、使用位置、库存量、采购原因等，经审核通过后，由投标人进行采购。

3.2招标人负责提供1000元以上耗材和备品备件：由中标人结合现场实际使用情况，提报招标人备件采购清单，包含：名称、品牌、型号、单位、数量、单价、使用位置、库存量、采购原因等，经审核通过后，由招标方统一采购。

3.3设备强检：压力表、安全阀、压力容器等特种设备的检测费用，提前上报计划，经招标负责人审核通过后，再进行检测，费用按照实际发生结算。

4.其他要求

4.1服务单位服务水平未达到甲方要求，按照月度考核评分低于85分，甲方有权终止合作，且不承担任何责任和经济赔偿。

4.2本项目不得转包、分包。

4.3乙方负责与服务人员建立合法有效的劳动关系，承担服务人员的薪酬、福利、社会保险、医疗保险、人身意外保险等。乙方违反劳动法律法规引发的劳动纠纷由乙方全责解决，如未能及时有效解决，给甲方经营造成阻碍及损失的乙方负责赔偿。

4.4乙方服务人员在工作中发生致伤、致残、死亡或其它意外事故的，由乙方承担相应责任；乙方向保险公司索赔的，甲方应协助出具相关证明材料。

4.5须与甲方签订安全协议和保密协议，对甲方的人员、地址、电话及企业情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。

4.6工作时间、工作地点从事与工作相关的事情出现任何安全事故，由乙方承担相应责任，造成的相应损失由乙方赔偿；非工作时间、非工作地点，从事与非工作相关的事情，出现的任何安全事故由乙方负责，造成的损失由乙方赔偿。

5. 设备清单

附件一：设备清单

南校区：

1：地质楼及三教中央空调系统设备明细

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用 时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 捷丰集团 | RC130-1 | 20台 | 2002年五月 | 模块化冷水机组(水冷) 制冷剂充灌量：4.7Kg(R22) 蒸发器：0.09m³k/kw 额定电流：30Kw； 冷凝器：0.18m³k/kw 压缩机运行电流：35A（最大) 功率：17Kw |
| 空调机房 | 南方泵业有限公司 | Y200IL-4 | 3台 | 2001年十一月份 | 冷冻泵（立式离心泵） 电机型号：Y200L-4 功率：30 Kw ； 额定电流：57 A 流量：200 m3/h；扬程：32 m 转速：1450 r/min； 噪音：84 dB(A) 绝缘等级：B级；防护等级：IP44 |
| 空调机房 | 南方泵业有限公司 | Y180L-4 | 3台 | 2001年十一月份 | 冷却泵（立式离心泵） 功率：22 Kw ；额定电流：42.5 A 流量：358 m3/h；扬程：17.5 m 转速：1450 r/min；噪音：82 dB(A) 绝缘等级：B级 ；防护等级：IP44 |
| 屋顶 | 良机实业股份有限公司 | 175SG4 | 4台 | 2010年五月份 | 冷却塔 电机型号：3GQA132101-ADA 功率:5.5KW ；频率:50Hz 额定电流:11.6/6.68A 转速:1435r/min |
| 室内 | 北京青云 | FP-30 | 628台 | 2001年十月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 北京青云 | FP-25 | 628台 | 2001年十月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 北京青云 | FP-16 | 628台 | 2001年十月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 山东 | FP-25 | 127台 | 2003年十一月份 | 风机盘管 |
| 室内 | 上海新晃空调设备有限公司 | Y100L1-4 | 1台 | 2001年十一月份 | 组合式空调箱 电机型号：YV100LL-4E 功率：2.2Kw；电流：8.69/5.03A 转速：1400r/min；电压：380/220V 风量:4950m³/h；全压：95mmAP 型号：SGT-330；功率：3Kw 电流：11.5/6.08A；转速：1430r/min 电压：380/220V；风量:4950m³/h 全压：95mmAP |
| 室内 | 上海新晃空调设备有限公司 | YV100LL-4E | 1台 | 2001年十一月份 | 组合式空调箱 电机型号：Y132SI-4 功率：3Kw ；电流：11.5/6.08A 转速：1430r/min；电压：380/220V 风量:8850m³/h ；全压：60mmAP 型号：SGT-350；功率：3.5Kw 电流：11.64A； 转速：1440r/min 电压：380V ；风量:8850m³/h 全压：95mmAP |
| 室内 | 上海新晃空调设备有限公司 | YV100LL-4E | 2台 | 2001年十一月份 | 组合式空调箱 电机型号：YV112M4A 功率：4Kw；电流：8.77A 转速：1430r/min ；电压：380V 风量:10800m³/h；全压：60mmAP 型号：SGT-440；功率：5.5Kw 电流：11.64A；转速：1440r/min 电压：380V；风量:10800m³/h 全压：95mmAP. |
| 机房 | 上海申宝泵业有限公司 | 50-GW-10-10-075 | 1台 | 2001年十一月份 | 污水泵 工作压力：0.6MPa 电节点压力表的高压参数：0.55MPa 低压参数：0.52MPa 电磁阀的开启：0.56-0.57MPa 卸载压力：0.53-0.59MPa |
| 机房 | 南方泵业有限公司 | Y90L-2 | 1台 | 2001年十一月份 | 稳压泵：1台 电机型号：YPOL-2 ； 配有功率：2.2Kw 转速：2900r/min 轴功率：1.56Kw流量：3m³/h 扬程：84m；功率：2.2Kw 额定电流：4.7A转速：2840r/min 绝缘等级：B级；接法：Y型 |
| 室内 | 南方泵业股份有限公司 | Y2-100L-2 | 1台 | 2001年十一月份 | 冷却补水：立式离心泵：Y2-100L-2 配有功率：0.75Kw；轴功率：1.56Kw 流量：1.1m³/h；扬程：10m 转速：2900r/min；功率：0.75Kw 额定电流：1.8A；转速：2830r/min 绝缘等级：B级；接法：Y型 |
| 机房 | 宜兴市超新海水有限公司 | CQS64L | 1台 | 2001年十一月份 | CQS自动稳压装置： 型号：CQS64L；工作压力：0.6MPa 处理水量：.m³/h；电节点压力表的高压参数：0.55MPa 低压参数：0.52MPa ：电磁阀的开启：0.56-0.57MPa 卸载压力：0.53-0.59MPa |
| 机房 | 北京万泉清源环境科技有限公司 | HLD-600 | 2台 | 2001年十一月份 | 软化装置：2台 型号：HLD-600；工作压力：0.3MPa 额定功率：25w；处理水量：20m³/h |
| 机房 | 上海申宝泵业有限公司 | RZZ京-61 | 1台 | 2001年十一月份 | 集、分水器压力容器：1台 型号：RZZ京-61；容器类别：I、 设计温度：100°；设计压力：1.28MPa 实验压力：1.6MPa； 最大允许压力：1.6MPa |

2.第四教学楼集中空调系统设备列表

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 制冷机组：麦克维尔风冷式热泵机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼顶 | 麦克维尔螺杆式风冷热泵机组 | MHS100.1FST4 | 2台 | 2015年7月 | 机械参数：制冷剂充灌量142Kg(R407c)、名义制冷量：347kw、名义制热量：365kw、冷冻机油：（EmkarteR168H)充注量：18L |
| 六层机房 | 格兰富控股有限公司 | NBG100-80-160 | 3台 | 2015年7月 | 水泵参数：配有功率：3.5Kw.流量：113m³/h、扬程：26.3m、转速：2880r/min |
| 1-6层 | 山东 | FP-6（123台） | 156台 | 2015年7月 | 机械参数： |
|  |  | FP-8（5台） |  |  | FP-6出风量:10203m³/h制冷量：5400W、FP-8出风量:1360m³/h制冷量：7200W、FP-10出风量:1700m³/h制冷量：9000W |
|  |  | FP-10（28台） |  |  |  |
| 1层空调机房 | 上海合众开利空调设备有限公司 | YV100LL-4E | 1台 | 2015年7月 | 送风机电机参数：功率：3Kw、电流：11.5/6.08A、转速：1430r/min、电压：380/220V、风量:4950m³/h、全压：95mmAP. |

3. 中油大厦中心中央空调系统设备明细

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 捷丰集团 |  | 4台 | 2010年五月一号 | 螺杆式冷水机组： 电机型号：MSCW445 制冷剂充灌量43Kg 全自动可手动 蒸发器：0.018m³k/kw 冷凝器：0.044m³k/kw 压缩机运行电流：183A（最大) 功率：95.7Kw；额定电流：246Kw 生产厂家：捷丰集团 |
| 室内 | 捷丰集团 |  | 2台 | 2010年五月份 | 螺杆式冷水机组： 电机型号：MSCW210 制冷剂充灌量43Kg 蒸发器：0.018m³k/kw 冷凝器：0.044m³k/kw 运行电流:82A 功率:47.2A 额定电流:128A |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | RCD150-315 | 3台 | 2010年 | 冷冻泵（立式离心泵） 电机型号：TYPEYZ-200L-4 配有功率：30Kw；流量：200m³/h 扬程：32m；转速：1450r/min 功率：30Kw；额定电流：57.6A 转速：1470r/min；绝缘等级：B级、 电机生产厂家：西门子电机有限公司 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | 立式离心泵：RCLD150-315 | 3台 | 2010年 | 冷却泵：3台 立式离心泵：RCLD150-315 电机型号：TTREYZ-200L-4 配有功率：30Kw；流量：240m³/h 扬程：32m； 转速：1450r/min 功率：30Kw； 额定电流：57.6A 转速：1470r/min ；绝缘等级：B级 电机生产厂家：西门子电机有限公司 |
| 室内 | 杭州南方特种泵业有限公司 | 立式离心泵：TD100-32/2 | 3台 | 2010年 | 采暖泵：3台 电机型号：Y2-160M2-2C 配有功率：15Kw；流量：100m³/h 扬程：32m；转速：2900r/min 功率：15Kw；额定电流：28.0A 转速：2930r/min；绝缘等级：B级、 |
| 室外 | 山东金光集团有限公司 |  | 2台 | 2010年五月份 | 玻璃钢冷却塔：2台 电机型号：CDBH22-300 冷却水量：300m³/h 风量：194x104 ；功率：4Kw 电流：908A ；转速：900r/min |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-5 | 86台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-7.1 | 275台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-8 | 273台 | 2010年 | 风机盘管 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | FP-10 | 37台 | 2010年 | 风机盘管： |
| 室内 | 山东美陵美力达风机有限公司 | 离心通风机：KT6-43-NO5.0E | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YVF2-160L-4 功率：15Kw 转速：1090r/min 电压：380 风量:22400m³/h 频率：50Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 山东美陵美力达风机有限公司 | 离心通风机：KT6-43-NO6.3E | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YVF2-180L-4 功率：22Kw；转速：900r/min 电压：380 ；风量:40800m³/h 频率：50Hz；全压：1200Pa 功率：22Kw；电流：43.2A 电压：380 ；转矩：140.9Nm 恒转矩频率：5-50Hz 恒功率频率：50-100Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | 组合式空调机组：ZK30 | 1台 | 2010年 | 末端设备 电机型号：Y180M-4；功率：18.5Kw 额定冷量：186Kw；额定热量：198Kw 全压/静压：300Pa；噪声：≤85DB 功率：18.5Kw；电流：36.3A 电压：380；转速：1470r/min 频率：50Hz 电机生产厂家：衡水电机股份有限公司 |
| 室内 | 德州亚太集团有限公司 | 组合式空调机组：WM-VHC130-280 | 1台 | 2010年 | 末端设备： 电机型号：YDW3-4； 风量：25000m³/h ；额定冷量：284Kw 额定热量：301Kw；全压/静压：700Pa 噪声：≤78DB；功率：3Kw 电流：7.6A；电压：380 转速：1380r/min；频率：50Hz 电机生产厂家：南方科祥特种电机厂 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司 | 立式离心泵：40LC6-15X4 | 2台 | 2010年 | 稳压泵： 电机型号：YZ-90L-2 配有功率：2.2Kw ；流量：6m³/h 扬程：60m ；转速：2900r/min 功率：2.2Kw ；额定电流：4.80A 转速：2840r/min；绝缘等级：B级 频率：50Hz 电机生产厂家：西门子电机（中国）有限公司 |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰泵业有限公司（中美） | 立式离心泵：40H06-15X5 | 2台 | 2010年 | 冷却补水泵： 电机型号：Y2-10HL 配有功率：3Kw；流量：6m³/h 扬程：75m ；转速：2900r/min 功率：3Kw ；额定电流：7.6A 转速：2860r/min ；绝缘等级：B级 |
| 室内 | 北京万泉清源环境科技有限公司 | 型号：HLB-400 | 1台 | 2010年 | 全自动软化装置： 额定功率：40w 工作压力：0.25-0.4MPa 额定出水量：4-6m³/h 进水硬度：≤6MM01/L 出水硬度：≤0.03MM01/L |
| 室内 | 济南华普给水工程有限公司 | 型号：Ø500x1850 | 1台 | 2010年 | 集、分水器压力容器：1台 设计温度：0° 设计压力：1.0MPa 实验压力：1.25MPa |
| 室内 | 江苏盐成瑞驰有限公司 | 型号：SQX隔膜气压罐 | 1台 | 2010年 | 压力罐： 容器类别：I；设计温度：80℃ 设计压力：0.66MPa；容积：0.32m³ 最高工作压力：0.60MPa |
| 室内 | 北京京海换热设备有限公司 | 型号：BJ0-1.5R-1.011.0 | 1台 | 2010年 | 板式换热器机组： 设计热负荷：105Kw 实验压力：1.3Kw；设计温度：150℃ 生产厂家： |

北校园：

主楼集中空调系统设备列表

| 设备类 | 名称 | 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机组 | 约克螺杆式制冷机组 | 制冷机房 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 | YRWGWCT4550C/22 | 4台 | 2015年八月 | 机械参数：制冷剂：134a、充灌量：364Kg、压缩机满载电流：477A |
|  |  |  |  |  |  |  | 电器参数：额定制冷量：1498、消耗功率：281KW、蒸发器出口温度：7°、流量：71.42L/s、冷凝器进口水温：32°流量：85.42L/s |
| 循环水泵 | 冷却泵 | 三相异步电动机 | 制冷机房 | 苏州东元电机有限公司 | LARRVH-225M-4 | 5台 | 2015年八月 | 功率：45KW、电流：84.9（△）48.9A（Y）、转速：1475r/min、工作频率：50Hz |
|  |  | 卧式离心泵 |  | www.armstrongpumps.com | 4030 125-330H | 5台 | 2015年八月 | 功率：45KW、转速：1450r/min、扬程：31m、流量：97.22L/s |
|  | 冷冻泵 | 三相异步电动机 | 制冷机房 | 苏州东元电机有限公司 | AEEVIH-180m-4 | 5台 | 2015年八月 | 功率：18.5KW、电流:36.3A（△）20.9A（Y）、转速：1470r/min、工作频率：50Hz |
|  |  | 卧式离心泵 |  | www.armstrongpumps.com | 4030 150-250 | 5台 | 2015年八月 | 功率：18.5KW、转速：1450r/min、扬程：18m、流量：77.78L/s |
| 冷却水塔 | 冷却塔 | 南楼十五层楼顶 | 天津良机冷却设备有限公司 | LRLM-HS-200C2 | 8台 | 2015年八月 | 入水温：37°、出水温：32°、入水管径：125MM、出水管径：200MM、流量：400m³/h、电机：7.5KW、4P、380V |
| 末端设备 | 风机盘管 | 南北楼1-15 | 山东创尔沃热泵技术股份有限公司 | FP-136 | 1250台 | 2015年八月 | 机械参数： |
|  |  |  |  | FP-225 |  |  |  |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 | 南北楼1-15 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YSM50M0713HVR | 30台 | 2015年八月 | 风量：4500m³/h、供冷量：51.4KW、风机转速：1715r/min、机外静压：300Pa、皮带：SPZ1037、 |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  | IE2-100L1-4 | 30台 |  | 功率：2.2KW、电流:4.9A、转速：1455r/min、工作频率：50Hz |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 | 一层阅览室 |  | YSM-B220H3400C0RIA | 3台 | 2015年八月 | 风量：20000m³/h、供冷量：186.4KW、机外静压：412Pa、电机功率：7.5KW |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  | YE2-132M-4 | 3台 |  | 功率：7.5KW、电流:15.5A、转速：1455r/min、工作频率：50Hz |
|  | 空调箱 | 组合式空调箱 | 2.4层阅览室、档案室 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | YSM-B222H-3600C0RRA | 5台 | 2015年八月 | 风量：22000m³/h、供冷量：176.5KW、风机转速：880r/min、电机功率：11KW |
|  |  | 三相异步电动机 |  |  | YSM-B215H3470C0ROA | 5台 |  | 风量：16000m³/h、供冷量：140.8KW、风机转速：912r/min、电机功率：5.5KW |
| 其他设备 | 自动补水泵 | 三相异步电动机 | 制冷机房 | 南方泵业股份有限公司 | CDL2-11 | 2台 | 2015年八月 | 功率：1.1KW、转速：2900r/min、扬程：82m、流量：2m³/h |
|  |  | 轻型立式多级离心泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却补水 |  | 南楼十五层 |  |  |  | 2015年八月 |  |
|  | 自动加药 | 制冷机房 | 北京禹涛工程技术有限公司 | YTJY-K-1.0 | 1台 | 2015年八月 | 机械参数：电压：220V、频率：50-60Hz、功率：400W、电流：105A、工作压力：1.0MPa、循环水量：4000m³/h |
|  | 自动脱气机 | 制冷机房 | 南方泵业股份有限公司 | HLD-600 | 1台 | 2015年八月 | 机械参数：功率：1.5KW、电流：6.9A（220V)4.0A（380V)、转速：2890r/min、 |
|  | 冷冻补水隔膜式气压罐 | 制冷机房 | 天津福斯特环保设备有限公司 |  | 1台 | 2015年八月 | 机械参数：罐体直径：600mm、设计压力：1.0MPa、工作压力：1.25MPa、试验压力：1.25MPa |
|  | 污水泵 | 制冷机房 |  |  | 2台 | 2015年八月 |  |
| 供暖设备 | 循环水泵 | 三相异步电动机 | 制热机房 | 无锡市越发电机有限公司 | YX3-160L-4 | 4台 | 2015年11月 | 功率：15KW、电流:29.6A、转速：1160r/min、工作频率：50Hz |
|  |  | 卧式离心泵 |  | 中华人民共和国无锡市无双水泵有限公司 | 100-80-315T | 4台 | 2015年11月 | 功率：15KW、转速：1450r/min、扬程：28m、流量：150r/min |
|  | 补水泵 | 三相异步电动机 | 制热机房 | 南方泵业股份有限公司 | Y2-112m-2 | 2台 | 2015年11月 | 功率：4.0KW、电流：6A、转速：2900r/min、 |
|  |  | 轻型立式多级离心泵 |  | 北京金龙泉泵业有限公司 | GDL8X10 | 2台 | 2015年11月 | 功率：4.0KW、转速：2900r/min、扬程：80m、流量：8m³/h |
|  | 热交换器 | 极式热交换器 | 制热机房 | 北京市京海换热设备制造有限责任公司 | FER06 | 3台 | 2015年11月 | 换热面积：35m³、设计压力：1.0MPa、设计温度：150°、夹紧尺寸：265-281MM |

2：图书馆中央空调系统设备清单

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用 时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房内 | 浙江盾安机电科技有限公司 | SWMC060 | 4台 | 2016年五月一号 | 螺杆水冷机组 |
| 机房内 | 南方泵业股份有限公司 | TD100-33/2SWHC | 2台 | 2016年五月一号 | 冷冻泵（立式离心泵）： 配有功率：15Kw；流量：100m³/h 扬程：33m ；转速：2900r/min 配电机：15Kw 电机生产厂家：上海太平洋电机有限公司 |
| 机房内 | 南方泵业股份有限公司 | TD100-33/2SWHC | 2台 | 2016年五月一号 | 冷却泵（立式离心泵）TD100-33/2SW电机型号：Y2-160M2-2G 配有功率：15Kw；流量：100m³/h 扬程：33m ；转速：2900r/min 配电机：15Kw 电机生产厂家：上海太平洋电机有限公司 |
| 屋面 | 良机实业股份有限公司 | 175SG4 | 1台 | 2016年五月一号 | 冷却塔： 型175SG4 功率:3KW；电流:6.8/11.8A 转速:1445r/min |
| 室内 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 39G1117 | 2台 | 2016年五月 | 组合式空调机组 电机型号：IE2-132S-4R 功率：6.27Kw；供冷量：114Kw 供热量：114Kw；机组全静压：727Pa 机外静压：294Pa；风量:12000m³/h 电机生产厂家：卧龙电气集团股份有限公司 |
| 室内 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 39G1317 | 2台 | 2016年五月 | 组合式空调机组：39G1317 电机型号：Y2-132M-4 功率：8.62Kw；供冷量：143Kw 供热量：203Kw；机组全静压：741Pa 机外静压：392Pa；风量:15000m³/h 电机生产厂家：卧龙电气集团股份有限公司 |
| 室内 | 南方泵业股份有限公司 | TD32-32/2SWHC | 2台 | 2013年 | 补水泵：（立式离心泵） 电机型号：Y2-100L-2G 流量：12.5m³/h；扬程：32m 转速：2900r/min |

3：学生活动中心中央空调系统设备明细

| 安装位置 | 厂家 | 型号 | 数量 | 启用时间 | 名称、铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 山东欧锴空调科技有限公司 |  | 8台 | 2012年八月份 | 风冷模块冷水（热泵）机组： 电机型号：GAHWRF-130A 制冷量：130Kw；额定功率：42Kw 最大电流：90A |
| 室内 | 南方泵业有限公司 | Y2-132S2-2 | 4台 | 2019年十月份 | 系统泵（立式单级离心泵）：KQL80/150/7.5/2 流量：46.7m³/h；扬程：28m 转速：2960r/min；功率：7.5Kw 额定电流：14.9A；转速：2900r/min 绝缘等级：B级；频率：50Hz |
| 室内 | 山东欧锴空调科技有限公司 | FP-68 | 116台 | 2012年八月份 | 风机盘管 噪声：41dB；供冷量：3.61Kw 供热量：6.07Kw；电量：60W 静压：30Pa |
| 室内 | 山东欧锴空调科技有限公司 | FP-85 | 70台 | 2012年八月份 | 风机盘管： 供冷量：4.03Kw；供热量：6.58Kw 电量：90W；静压：30Pa；噪声：44dB |
| 室内 | 山东欧锴空调科技有限公司 | FP-200DS | 22台 | 2012年八月份 | 风机盘管 供冷量：9.73Kw；供热量：13.37Kw 电量：40.4W；静压：80Pa 噪声：56.3dB |
| 室内 | 泰丰电机制造有限公司 |  | 2台 | 2012年八月份 | 补水泵 功率：0.75Kw； 电机型号：TYPEY801-2；电流：1.8A 噪声：71dB；转速：2830r/min 频率：50Hz |
| 室内 | / |  | 4台 | / | 离心通风机： 电机型号：KTQ ；安装功率：≤11Kw 工作转速：≤1100r/min 规格：4.0R |
| 室内 | 常州常八电机有限公司 |  | 1台 | 2012年八月份 | 空气调节器： 电机型号：YT130-750-8K 功率：750W；额定电流：2.2A 绝缘等级：B级；频率：50Hz/IP54 |

5：东校区主办公楼空调系统设备列表

| 安装位置 | 厂家 | 设备名称 | 数量（台） | 名称、铭牌参数、位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东教学楼 | 日立 | VRV变频多联室外机 | 38 | 室外 |  |
| 东教学楼 | 日立 | VRV室内机 | 230 | 室内 |  |
| 第五教学楼 | 日立 | VRV变频多联室外机 | 15 | 室外 |  |
| 第五教学楼 | 日立 | VRV室内机 | 54 | 室内 |  |
| 第五教学楼 | 日立 | 新风换气机 | 1 | 5000m³/h |  |

6.其他区域空调设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调机组室外机 | 2 | 体育馆 |
| 2 | 组合式空调机组空调箱 | 2 | 体育馆 |
| 3 | 泳池专用除湿热泵机组内机 | 2 | 游泳馆 |
| 4 | 泳池专用除湿热泵机组外机 | 4 | 游泳馆 |
| 5 | VRV变频多联室外机, | 2 | 多功能厅 |
| 6 | VRV天花室内机 | 15 | 多功能厅 |
| 7 | 离心风机 | 1 | 多功能厅 |
| 8 | 数码变容量直膨空调机组室内机 | 1 | 多功能厅 |
| 9 | 数码变容量直膨空调机组室外机 | 2 | 多功能厅 |
| 10 | 分体空调 | 503 | 青年公寓 |
| 11 | 分体空调 | 1334 | 润杰公寓 |
| 12 | 分体空调 | 28 | 各公寓值班区域 |
| 13 | 分体柜机空调 | 2 | 各公寓值班区域 |

# 第七章  附件

## 1．投标书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份及副本   份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真

电话

电子函件

投标人代表签字（章）

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）             招标编号：

| 序号 | 服务名称 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字（章）

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

## 附件3 投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________                报价单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |

投标人授权代表签字（章）___________________ 投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项如还有详细分项报价，应另页描述。

4.上述各项如不能包含投标人的所有分项报价，投标人可自行增加相关内容。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字（章）

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字（章）

## 6.   资格证明文件

6-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章）

6-2 纳税证明 注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关确认的纳税申报表）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2021年年度或2022年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

6-6 社会保障资金缴纳记录 注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-8招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

6-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明。采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

6-10 中小企业声明函（格式）

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（或签章）___________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：法人及被授权人身份证复印件并加盖公章

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件6-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年客户名称及地址：

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

4、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

5、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公  章：________________________________________

附件6-5 投标人的资信证明

会计师事务所出具的2021年年度或2022年年度财务审计报告

或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2021年年度或2022年年度由会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2021年年度或2022年年度的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前最近三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件（注明“复印无效”的除外），招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-7  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（形式不限，可提供文字描述，人员相关证书、照片等资料）

附件6-8 招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（如涉及节能产品、环境标志产品和信息安全产品，按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

说明：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件6-9  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件6-10中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件8 业绩证明材料（须附完整的合同复印件并加盖投标单位公章）

## 附件9 服务方案

应包括（但不限于）：

- 详细的服务内容响应；

- 详细的项目服务（实施）方案

3. 详细的管理制度及服务质量保障、安全施工保证措施、突发事件处理应急预案及措施、项目团队介绍、服务承诺等。

第八章  评标标准

一、评标办法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。每个评委分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值做为该投标人的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、评分因素及所占权重：

| 评分因素 | 评价指标和分值 |
| --- | --- |
| 价 格（10分） |
| 价格 （10分） | 实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 价格评审说明： （1）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件； （2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”； （3）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业； （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通 过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量、产品质量或者不 能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明 （法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明 材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无 效投标处理。 |
| 商务部分（20分） |
| 企业综合实力 （10分） | 考察投标文件对招标文件的响应程度，投标人的整体管理水平、技术实力、服务状况、是否有利于项目顺利进行等方面： 公司经营状况良好、信誉良好、技术实力强、履约能力良好得6分； 公司经营状况良好、信誉较好、技术实力一般、履约能力一般得3分； 信誉较差、亏损经营、技术实力差、履约能力差得1分。 |
| 业 绩 （10分） | 提供投标人自2019年1月1日起至递交投标文件截止日止（以合同签订日期为准），实施过的与本项目招标内容相同或相似的项目业绩复印件并加盖投标单位公章，每提供1个有效业绩得2分，最高得10分。业绩证明文件仅以提供的完整的合同复印件为准。 |
| 技术部分（70分） |
| 对服务内容的响应 （10分） | 完全满足本招标文件第六章“3、服务范围”、“（二）主要技术及质量要求”中的“1.服务内容”及“3、耗材备件采购”，得10分，任一项不满足此部分不得分。 |
| 项目服务（实施）方案 （15分） | 整体服务实施方案优良、合理可行，并且表述清晰的，服务特点、难点定位准确，服务内容全面，分析非常合理，维护保养重点工作分析、整体运作规划等目标明确，重点工作描述清晰、运作规划全面满足采购人要求的，得15分； 整体服务实施方案较合理可行，服务特点、难点定位较准确，分析较合理，维护保养重点工作分析、整体运作规划等目标较明确，重点工作描述较清晰、运作规划较全面，基本满足采购人要求，得10分； 整体服务实施方案服务特点、难点定位一般，分析较浅，维护保养重点工作分析、整体运作规划等目标不明确，重点工作描述不全，得5分。 |
| 管理制度及服务质量保障（7分） | 针对本项目制定的人员安全操作考核制度及质量保障措施，考核制度完善详细，可操作性强，质量保障措施完善有效、针对性强的，得7分； 考核制度较完善，较详细，可操作性一般，质量保障措施较有效、针对性一般的，得4分； 考核制度差或有欠缺，可操作性差，质量保障措施不完善、针对性差的，得1分。 |
| 安全施工保证措施 （7分） | 措施科学、合理、完整、有针对性，保障学校正常教学秩序的，得7分； 措施不科学、合理性差、内容有缺陷不完整，得4分； 措施粗糙笼统，无可实施性、无针对性，得1分。 |
| 突发事件处理、应急预案及措施（6分） | 投标人应对服务过程中突发事件的应急预案和措施。 突发事件应急预案详细、合理、可行，且响应迅速，得6分； 突发事件应急预案较合理、较可行，响应一般的得4分； 突发事件应急预案不合理、不相关，响应较差的得1分。 |
| 项目团队（15分） | （1）投标人针对本项目的服务团队组成和人员配备的合理性、技术支持体系的完善性。团队组成及人员配备合理、分工明确、针对性强得6分；团队组成及人员配备基本合理、有分工和针对性的得4分；团队组成及人员配备一般或分工不明确的得2分，未提供或团队人员配备很差的得0分。 （2）派遣本项目的维保团队人员具有特种作业操作证（包括电工作业或焊工作业等）或制冷证书（包括制冷空调安装修理或制冷空调运行操作证等），每提供一个人具有上述证书的（须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可），得2分，最高得6分。 （3）派遣本项目的维保团队人员具有（如水电工、管道工、有限空间作业、高处作业等）岗位资格证书，每提供一个人具有上述岗位证书的（须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可），得1分，最高得3分。 |
| 服务承诺（10分） | （1）服务承诺及为完成承诺所采取的措施：服务承诺应包含拟派项目实施团队相对稳定，拟派项目负责人中标后不得更换，应按要求到现场，切实保障工作内容和工作进度等内容。服务承诺内容明确、完整清晰、为完成承诺所采取的措施完善的，得5分；服务承诺内容较明确、措施较合理的得3分；服务承诺内容不明晰、有缺漏项，措施不合理的得1分； （2）与采购人管理系统建立协调的措施与承诺：可以与采购人管理系统建立协调的措施，并有完整清晰的紧急事件处理预案的，得5分；与采购人管理系统协调措施一般，紧急事件处理预案一般的，得3分；与采购人管理系统协调措施较差，紧急事件处理预案较差的，得1分。 |